# TherNest — Полный справочник расчётных формул

Автоматически сгенерировано из реестра формул src/entities/formulas/registry.ts. Всего формул: 194. Формулы записаны в LaTeX ($$…$$); открывайте в редакторе с поддержкой математики (VS Code + Markdown Preview Enhanced, Typora, Obsidian) или конвертируйте в PDF/Word через pandoc.

## Модули

| Модуль | Назначение | Формул |
| --- | --- | --- |
| Geometry | Геометрия | 4 |
| Envelope | Ограждающие конструкции | 47 |
| Thermal | Теплофизика и расчётные контуры | 117 |
| Uncertainty | Неопределённость и чувствительность | 19 |
| Calibration | Калибровка цифрового двойника | 7 |

## Контуры расчёта

| Контур | Описание |
| --- | --- |
| geometry | Геометрия |
| rc-runtime | RC solver |
| derived-only | Derived / diagnostics |
| normative-check | СП 50 / нормы |
| monte-carlo | Monte Carlo |
| economics | Экономика |
| transient-1d | 1D transient |
| report-only | Только отчёт |
| heuristic | Эвристика |
| legacy | Legacy |

## Содержание

- Geometry — Геометрия

  - G1. Площадь произвольного многоугольника

  - G2. Объем помещения

  - G3. Отапливаемый объём здания

  - G4. Площадь проёма

- Envelope — Ограждающие конструкции

  - E1. Сопротивление теплопередаче слоя

  - E2. Суммарное сопротивление и U-значение конструкции

  - E3. Теплопотери через ограждение

  - E4. Стационарная теплопередача через оболочку

  - E5. Теплопотери на инфильтрацию

  - E6. Теплопотери на вентиляцию

  - E7. Приведённое сопротивление теплопередаче R_pr

  - E8. Приведённое сопротивление по коэффициенту однородности

  - E9. Линейные тепловые мосты

  - E10. Точечные тепловые мосты

  - E11. Температура внутренней поверхности

  - E12. Точка росы по формуле Магнуса

  - E13. Упрощённая проверка конденсации внутри конструкции

  - E14. Температурный профиль по толщине конструкции

  - E15. Расход инфильтрации по утечкам ограждения

  - E16. Ветровой перепад давления

  - E17. Температурный (гравитационный) перепад давления

  - E18. Коэффициент однородности из ψ и χ

  - E19. Средний r по ограждениям модели

  - E20. Теплопотери через суммарные мостики

  - E21. Эффективное затенение с учётом солнца

  - E22. Среднее затенение окон по площади

  - E23. Перепад давления по СП 50

  - E24. Площадно-взвешенная U и проводимость фасада

  - E25. Сопротивление паропроницанию

  - E26. Тепловая инерция конструкции D

  - E27. Rут и λо для ψ по слоям

  - E28. Суммарные Hψ и Hχ по модели

  - E29. Автоматическое ψ по геометрии узла

  - E30. Запас сопротивления ограждения

  - E31. Сопротивление воздухопроницанию

  - E32. Коэффициент поглощения пола Y

  - E33. Эффективный фактор пропускания остекления

  - E34. Средневзвешенный U проёмов

  - E35. ψ примыкания окна (табл. Г.34)

  - E36. ψ выпуклого угла СФТК (табл. Г.28)

  - E37. χ тарельчатого анкера СФТК (табл. Г.4)

  - E38. ψ стена–кровля (табл. Г.81)

  - E39. ψ стык пола по грунту (табл. Г.40)

  - E40. Режим учёта мостиков холода

  - E41. Коэффициент теплопередачи U

  - E42. Сопротивление многослойной конструкции

  - E43. Расход инфильтрации по утечкам ограждения

  - E44. Температура в сечении многослойной стены

  - E45. Коэффициент r при плоскостных зонах

  - E46. ψ стропила скатной кровли (табл. Г.103)

  - E47. ψ конька/ендовы (табл. Г.104)

- Thermal — Теплофизика и расчётные контуры

  - T1. Тепловой баланс помещения

  - T2. Тепловой баланс помещения

  - T3. Сосредоточенная RC-модель помещения

  - T4. Стационарное температурное поле на сетке

  - T5. Граничные условия теплопроводности

  - T6. Тепловая мощность отопительного прибора

  - T7. Расход теплоносителя по тепловой нагрузке

  - T8. Расход воздуха по кратности

  - T9. Потеря давления по длине участка

  - T10. Пиковая тепловая нагрузка

  - T11. Удельная характеристика теплозащиты здания k_ob

  - T12. Характеристика теплозащиты вентиляции k_vent

  - T13. Удельная характеристика расхода теплоты на отопление q_от

  - T14. Проводимость инфильтрации в RC-модели

  - T15. Потери через ограждение в диагностическом срезе

  - T16. Суммарный коэффициент теплопотерь

  - T17. Тепловая постоянная времени

  - T18. Свободное остывание помещения

  - T19. Число Фурье для явной схемы 1D

  - T20. Уравнение теплопроводности для слоя

  - T21. Граничные условия третьего рода

  - T22. Нормативный воздухообмен

  - T23. Рекуперация вентиляции

  - T24. Гидравлическая мощность отопления

  - T25. Ограничение мощности отопления

  - T26. Часы недогрева и перегрева

  - T27. Удельная тепловая нагрузка по площади

  - T28. Удельная тепловая нагрузка по объёму

  - T29. Коэффициент компактности здания

  - T30. Доля остекления фасада

  - T31. Эквивалентный коэффициент теплопередачи оболочки

  - T32. Общий коэффициент теплопотерь

  - T33. Градусо-часы недогрева

  - T34. Градусо-часы перегрева

  - T35. Оперативная температура

  - T36. Температурный фактор внутренней поверхности

  - T37. Теплопотери трубопровода

  - T38. Углеродный след

  - T39. Внутренние теплопоступления

  - T40. Синусоидальный профиль наружной температуры

  - T41. Градусо-сутки отопительного периода (GSOP)

  - T42. Годовой расход теплоты на отопление

  - T43. Удельные бытовые теплопоступления q_быт

  - T44. Удельные солнечные теплопоступления q_сол

  - T45. Коэффициент использования поступлений β

  - T46. Дискретный зональный RC-баланс

  - T47. Эффективная теплоёмкость зоны

  - T48. Проводимость механической вентиляции в RC

  - T49. Требуемая мощность отопления на шаге

  - T50. Кратность инфильтрации из расхода

  - T51. Положение солнца (высота и азимут)

  - T52. Доля прямого солнечного доступа фасада

  - T53. Тепловой поток на патче поверхности

  - T54. Плавная уставка температуры

  - T55. Простой срок окупаемости

  - T56. Чистая приведённая стоимость (NPV)

  - T57. Годовая экономия энергии мероприятия

  - T58. Перевод тарифа Гкал в кВт·ч

  - T59. Доли структуры теплопотерь

  - T60. Стационарный многозонный баланс (preview)

  - T61. Солнечный приток через окна (preview-физика)

  - T62. Оценка MRT по ограждениям

  - T63. MRT по патчам поверхностного поля

  - T64. Тепловая энергия отопления за период

  - T65. Энергия неудовлетворённой нагрузки

  - T66. Нормированная удельная тепловая характеристика

  - T67. Критерий устойчивости явной схемы

  - T68. Индекс рентабельности

  - T69. Дисконтированный срок окупаемости

  - T70. Стационарная оценка пика по H и ΔT

  - T71. Сумма компонент потерь

  - T72. Интеграл энергии по временному ряду

  - T73. Сумма потерь по зонам

  - T74. Теплопотери изолированной трубы (сеть)

  - T75. Потери давления в трубе (гидравлика)

  - T76. Скорость теплоносителя в трубе

  - T77. Потери давления в воздуховоде

  - T78. Нагрузка ветви с учётом нижестоящих потребителей

  - T79. Тепловыделение оборудования по помещениям

  - T80. Явная FTCS-схема 1D по толщине

  - T81. Поток на границе узлов 1D-сетки

  - T82. Число r на сетке 1D transient

  - T83. Соответствие k_ob нормативу

  - T84. Средняя плотность воздуха отопительного периода

  - T85. Относительный остаток теплового баланса

  - T86. Расхождение разложения ограждения

  - T87. Возмущение λ в transient MC

  - T88. Время ниже порога τ_si

  - T89. Сумма компонент H_total

  - T90. Эффективный ACH вентиляции сценария

  - T91. Относительная влажность сценария

  - T92. Требуемый массовый расход теплоносителя

  - T93. Температура обратки по умолчанию

  - T94. Установленная мощность: приоритет источников

  - T95. Тариф энергии сценария

  - T96. Источник тепла сценария

  - T97. Потери на вентиляцию ρ·c_p·L·ΔT

  - T98. Средневзвешенный U стены с проёмами

  - T99. Удельная характеристика расхода теплоты q_от

  - T100. Удельный вес воздуха (СП 50)

  - T101. Тепловая мощность по расходу теплоносителя

  - T102. Требуемый объёмный расход теплоносителя

  - T103. Уставки комфорта из сценария

  - T104. Проводимость внутренней связи twin-графа

  - T105. Проводимость связи с наружным воздухом (twin)

  - T106. Теплоёмкость узла twin-графа

  - T107. Масштабирование G по площади графа

  - T108. Доля компонента в сумме потерь

  - T109. Склонение солнца (Spencer)

  - T110. Выбор климатического города

  - T111. 5-точечный шаблон поля температур

  - T112. Квазистационарный баланс помещения (preview)

  - T113. Суммарная мощность оборудования по помещению

  - T114. ACH инфильтрации из сценария

  - T115. ACH механической вентиляции из сценария

  - T116. Интеграл энергии по кадрам симуляции

  - T117. Секунды дискомфорта по порогу уставки

- Uncertainty — Неопределённость и чувствительность

  - U1. Коэффициент чувствительности

  - U2. Среднее значение по Монте-Карло

  - U3. Стандартное отклонение по Монте-Карло

  - U4. Вероятность риска

  - U5. Коэффициент вариации Monte Carlo

  - U6. Доверительный интервал среднего

  - U7. Чувствительность по корреляции

  - U8. Перцентиль распределения Monte Carlo

  - U9. Индекс чувствительности Morris μ*

  - U10. Value at Risk (VaR)

  - U11. Conditional VaR (CVaR / ES)

  - U12. Monte Carlo по слоям 1D transient

  - U13. Вероятность недокомфорта (1D transient MC)

  - U14. Перцентили min(τ_si) по transient MC

  - U15. Ранговая корреляция Spearman (transient MC)

  - U16. Вероятность недогрева (RC Monte Carlo)

  - U17. Вероятность превышения порога нагрузки

  - U18. Ранжирование факторов Monte Carlo (Pearson)

  - U19. Коррелированная выборка Monte Carlo

- Calibration — Калибровка цифрового двойника

  - C1. RMSE по месячным данным

  - C2. MAPE по месячным данным

  - C3. MBE валидации цифрового двойника

  - C4. CVRMSE валидации цифрового двойника

  - C5. RMSE_T валидации цифрового двойника

  - C6. Стохастический подбор параметров

  - C7. RMSE калибровки по ряду

- Приложение: код ядра

## Geometry — Геометрия

### G1. Площадь произвольного многоугольника

geom_polygon_area

A=12i=1nxiyi+1−xi+1yi

Формула шнуровки используется для расчета площади контура помещения на плане.

Физический смысл. Дает реальную геометрическую площадь помещения по координатам вершин.

Результат. Результат используется для объема, удельных нагрузок и инженерных расчетов.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| A​ | площадь полигона | м² | выход |
| xi,yi​ | координаты вершин | м | геометрия модели |
| n​ | число вершин | — | геометрия модели |

Метод: Shoelace formula

Применимость: Плоские замкнутые полигоны без самопересечений.

Допущения: Контур замкнут; Вершины перечислены по порядку обхода

### G2. Объем помещения

geom_volume

V=A⋅h

Объем помещения принимается как площадь пола, умноженная на высоту уровня.

Физический смысл. Дает геометрический объем воздуха в помещении.

Результат. Используется для воздухообмена, теплоемкости воздуха и баланса теплоты.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| V​ | объем помещения | м³ | выход |
| A​ | площадь пола | м² | геометрия модели |
| h​ | высота помещения или уровня | м | геометрия модели |

Метод: Призматическая геометрическая модель

Применимость: Помещения с постоянной высотой по плану.

Допущения: Высота помещения принимается равной высоте уровня или заданной высоте комнаты

### G3. Отапливаемый объём здания

ядро расчёта · Геометрия · влияет на солвер geometry_heated_volume

Vot=i​Ai⋅hi

Суммарный отапливаемый объём по комнатам модели: площадь пола на высоту уровня.

Физический смысл. Определяет объём воздуха в отапливаемой части здания.

Результат. Используется в n = V̇·3600/V и в q_от, Q_год.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Vot​ | отапливаемый объём | м³ | выход |
| Ai​ | площадь помещения | м² | геометрия |
| hi​ | высота | м | уровень |

Метод: Геометрическая сумма по помещениям

Применимость: Инфильтрация, ACH, нормативные показатели СП 50, согласованность расчёта.

Допущения: A_i — площадь контура комнаты; h_i — высота уровня или 3 м по умолчанию

Код: src/core/thermal/infiltration.ts, src/core/thermal/consistencyCheck.ts

### G4. Площадь проёма

ядро расчёта · Геометрия · влияет на солвер geometry_opening_area

Aopening=b⋅h

Площадь окна или двери по габаритам проёма в модели.

Физический смысл. Связывает размеры проёма с теплопотерями и солнечными притоками.

Результат. Суммируется в площади остекления и дверей здания.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Aopening​ | площадь проёма | м² | выход |
| b​ | ширина | м | модель |
| h​ | высота | м | модель |

Метод: Прямоугольный проём

Применимость: Площадно-взвешенные U, WWR, солнечные и инфильтрационные расчёты.

Допущения: Проём прямоугольный; Ширина и высота заданы в метрах

Код: src/shared/utils/openingThermalData.ts

## Envelope — Ограждающие конструкции

### E1. Сопротивление теплопередаче слоя

layer_resistance

R=dλ

Термическое сопротивление однородного слоя рассчитывается по толщине и теплопроводности материала.

Физический смысл. Показывает, насколько слой препятствует тепловому потоку.

Результат. Чем больше R, тем меньше теплопотери через слой при прочих равных.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| R​ | термическое сопротивление слоя | м²·К/Вт | выход |
| d​ | толщина слоя | м | материал/конструкция |
| λ​ | коэффициент теплопроводности | Вт/(м·К) | материал |

Метод: Стационарная одномерная теплопроводность

Применимость: Однородные слои в плоской ограждающей конструкции.

Допущения: Материал слоя однороден; Теплопередача рассматривается по толщине слоя

### E2. Суммарное сопротивление и U-значение конструкции

total_resistance

Rtotal=Rsi+i​diλi+Rse, U=1Rtotal

Сопротивления слоев и поверхностные сопротивления складываются, после чего находится U-значение ограждения.

Физический смысл. Связывает состав конструкции с общей теплопередачей через ограждение.

Результат. U используется далее в формуле потерь через ограждение.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Rtotal​ | суммарное сопротивление теплопередаче | м²·К/Вт | расчет |
| Rsi​ | внутреннее поверхностное сопротивление | м²·К/Вт | допущение/норма |
| Rse​ | наружное поверхностное сопротивление | м²·К/Вт | допущение/норма |
| U​ | коэффициент теплопередачи | Вт/(м²·К) | расчет |

Метод: Расчет многослойной ограждающей конструкции

Применимость: Многослойные стены, покрытия, перекрытия при стационарном режиме.

Допущения: Слои соединены последовательно; Используются эквивалентные поверхностные сопротивления

### E3. Теплопотери через ограждение

envelope_heat_loss

Q=U⋅A⋅(Tin−Tout)

Стационарная инженерная формула для стены, окна, двери, пола, потолка и кровли.

Физический смысл. Дает тепловой поток через конкретный элемент оболочки.

Результат. Результат показывает мощность теплопотерь в ваттах.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| U​ | коэффициент теплопередачи | Вт/(м²·К) | конструкция/настройки |
| A​ | площадь элемента | м² | геометрия модели |
| Tin​ | внутренняя температура | °C | уставка/расчет |
| Tout​ | наружная температура | °C | климат/сценарий |

Метод: Формула стационарной теплопередачи через ограждение

Применимость: Стационарная или квазистационарная оценка потерь.

Допущения: Установившийся режим; Используется эквивалентное U-значение элемента

### E4. Стационарная теплопередача через оболочку

transmission_loss

Q=U⋅A⋅ΔT

Та же физическая зависимость, используемая в инженерном блоке результатов и объяснениях методики.

Физический смысл. Связывает свойства оболочки, ее площадь и температурный напор.

Результат. Результат показывает вклад конкретного элемента в суммарные потери.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Q​ | тепловой поток | Вт | выход |
| U​ | коэффициент теплопередачи | Вт/(м²·К) | конструкция/настройки |
| A​ | площадь конструкции | м² | геометрия модели |
| ΔT​ | разность температур внутри и снаружи | К | расчет |

Метод: Стационарная теплопередача

Применимость: Любой элемент оболочки, для которого задано U.

Допущения: Перепад температур считается заданным; Поток одномерно усреднен через эквивалентное U

### E5. Теплопотери на инфильтрацию

envelope_infiltration

Qinf=ρ cp Vinf (Tin−Tout)

Чувствительная теплота воздуха, теряемая на инфильтрационный приток наружного воздуха.

Физический смысл. Определяет требуемую мощность на нагрев наружного воздуха до температуры помещения.

Результат. Результат показывает потери в ваттах из-за инфильтрации.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ​ | плотность воздуха | кг/м³ | константа |
| cp​ | удельная теплоемкость воздуха | Дж/(кг·К) | константа |
| Vinf​ | расход инфильтрации | м³/с | кратность/объем |
| Tin−Tout​ | разность температур | К | расчет |

Метод: Формула чувствительной теплоты воздуха

Применимость: Инфильтрация и неучтенный подсос наружного воздуха.

Допущения: Учитывается только чувствительная теплота; Свойства воздуха принимаются постоянными

### E6. Теплопотери на вентиляцию

ventilation_loss

Qvent=ρ cp L ΔT, L=nV3600

Инженерная формула для механического воздухообмена, когда задана кратность или расход приточного воздуха.

Физический смысл. Связывает расход воздуха с тепловой нагрузкой на его нагрев.

Результат. Результат показывает потери на подогрев приточного воздуха.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qvent​ | потери на вентиляцию | Вт | выход |
| ρ​ | плотность воздуха | кг/м³ | константа |
| cp​ | удельная теплоемкость воздуха | Дж/(кг·К) | константа |
| L​ | объемный расход воздуха | м³/с | вентиляция |
| n​ | кратность воздухообмена | 1/ч | сценарий |
| V​ | объем помещения | м³ | геометрия модели |

Метод: Формула чувствительной теплоты воздуха

Применимость: Механическая вентиляция и приточные системы без учета влагообмена.

Допущения: Воздух считается сухим; Рекуперация тепла учитывается отдельно, если она есть

### E7. Приведённое сопротивление теплопередаче R_pr

sp50_reduced_r

Rpr=1∑fi/Ri+∑ψL+∑χn

Учёт неоднородностей (мостиков холода) в ограждающей конструкции.

Физический смысл. Снижает эффективное сопротивление относительно однородного слоя.

Результат. Используется в k_ob и проверке R ≥ R_норм.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Rpr​ | приведённое сопротивление | м²·К/Вт | выход |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Стены, покрытия, перекрытия с линейными и точечными неоднородностями.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: Площадные доли f_i нормированы; ψ и χ из проекта или справочника

### E8. Приведённое сопротивление по коэффициенту однородности

норматив СП 50 · СП 50 / нормы reduced_resistance_homogeneity

Rred=r⋅R0

Приведённое сопротивление учитывает неоднородность конструкции через коэффициент теплотехнической однородности.

Физический смысл. Снижает эффективное сопротивление относительно однородной конструкции.

Результат. Используется в нормативной проверке, но не добавляется в основной RC-solver как отдельная теплопотеря.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Rred​ | приведённое сопротивление | м²·К/Вт | выход |
| r​ | коэффициент теплотехнической однородности | — | проект / допущение |
| R0​ | сопротивление однородной конструкции | м²·К/Вт | расчёт |

Метод: Коэффициент теплотехнической однородности

Применимость: Нормативный и диагностический контур проверки ограждений.

Допущения: Не применять одновременно с явным учётом ψ/χ для той же конструкции; При отсутствии r принимается r = 1.0 с предупреждением

⚠ Ограничения: Не суммировать с явным Q_psi для одной и той же конструкции.

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/*

### E9. Линейные тепловые мосты

производная / диагностика · Derived / diagnostics thermal_bridge_linear

Qψ=i​ψi li ΔT

Теплопотери через линейные мостики холода по коэффициентам ψ и длинам участков.

Физический смысл. Даёт добавочную теплопередачу по линейным неоднородностям.

Результат. Показывается отдельной строкой потерь через мостики холода.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qψ​ | потери через линейные мостики | Вт | выход |
| ψi​ | линейный коэффициент теплопередачи | Вт/(м·К) | проект / справочник |
| li​ | длина мостика | м | геометрия модели |
| ΔT​ | перепад температур | К | расчёт |

Метод: Явный учёт линейных мостиков холода

Применимость: Derived / normative diagnostics ограждений.

Допущения: Не применять одновременно с коэффициентом однородности для той же конструкции

⚠ Ограничения: Если уже используется bridgeFactor в physics, не суммировать потери повторно без проверки.

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/*

### E10. Точечные тепловые мосты

производная / диагностика · Derived / diagnostics thermal_bridge_point

Qχ=i​χi ΔT

Теплопотери через точечные мостики холода по коэффициентам χ.

Физический смысл. Даёт добавочную теплопередачу по точечным неоднородностям.

Результат. Используется как отдельная строка diagnostics, а не как скрытая часть стен.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qχ​ | потери через точечные мостики | Вт | выход |
| χi​ | точечный коэффициент теплопередачи | Вт/К | проект / справочник |
| ΔT​ | перепад температур | К | расчёт |

Метод: Явный учёт точечных мостиков холода

Применимость: Derived / normative diagnostics ограждений.

Допущения: Не применять одновременно с коэффициентом однородности для той же конструкции

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/*

### E11. Температура внутренней поверхности

норматив СП 50 · СП 50 / нормы internal_surface_temperature

Δtsi=n(tin−tout)RsiR0, τsi=tin−Δtsi

Приближённая оценка температуры внутренней поверхности ограждения.

Физический смысл. Показывает, насколько поверхность конструкции холоднее воздуха в помещении.

Результат. Используется для оценки холодных поверхностей и риска конденсации.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| τsi​ | температура внутренней поверхности | °C | выход |
| tin​ | температура воздуха внутри | °C | сценарий / норма |
| tout​ | наружная температура | °C | климат |
| Rsi​ | внутреннее поверхностное сопротивление | м²·К/Вт | СП / допущение |
| R0​ | полное сопротивление конструкции | м²·К/Вт | расчёт |

Метод: Проверка поверхности ограждения

Применимость: Normative / diagnostic contour ограждений.

Допущения: Не путать с температурой воздуха помещения из RC-solver

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/*

### E12. Точка росы по формуле Магнуса

норматив СП 50 · СП 50 / нормы dew_point_magnus

γ(t,φ)=atb+t+ln(φ), tdew=bγ(t,φ)a−γ(t,φ)

Приближённая оценка температуры точки росы по температуре воздуха и относительной влажности.

Физический смысл. Определяет температуру, при которой водяной пар в воздухе достигает насыщения.

Результат. Сравнивается с температурой внутренней поверхности τ_si.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| tdew​ | температура точки росы | °C | выход |
| t​ | температура воздуха | °C | сценарий |
| φ​ | относительная влажность | доля единицы | сценарий / допущение |

Метод: Формула Магнуса

Применимость: Проверка поверхностной конденсации.

Допущения: φ используется в долях единицы; Проверка носит приближённый характер

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/*

### E13. Упрощённая проверка конденсации внутри конструкции

эвристика · Эвристика interstitial_condensation_check

pv(x)≤psat(T(x)), pv=φ⋅psat(T)

Optional diagnostic проверки внутренней конденсации по слоям без полноценного влагопереноса.

Физический смысл. Сравнивает парциальное давление пара с давлением насыщения вдоль толщины конструкции.

Результат. Если p_v > p_sat(T), возможна внутренняя конденсация.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| pv(x)​ | парциальное давление пара | Па | расчёт |
| psat(T(x))​ | давление насыщения | Па | расчёт |

Метод: Упрощённый влаготехнический контроль

Применимость: Только при наличии данных о паропроницаемости слоёв.

Допущения: Не заявляется как полноценный расчёт влагопереноса; При отсутствии vapor properties результат не формируется

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/*

### E14. Температурный профиль по толщине конструкции

норматив СП 50 · СП 50 / нормы temperature_profile_layers

q=tin−toutR0, T(x)=tin−q⋅Rx

Расчёт температур на границах слоёв по накопленному сопротивлению.

Физический смысл. Показывает распределение температуры по толщине многослойной конструкции.

Результат. Используется для графика профиля и проверки точки росы.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| q​ | тепловой поток через конструкцию | Вт/м² | расчёт |
| T(x)​ | температура в точке x | °C | выход |
| Rx​ | накопленное сопротивление до точки x | м²·К/Вт | расчёт |

Метод: Стационарный профиль по сопротивлениям

Применимость: Отчёт и diagnostics ограждений.

Допущения: Одномерный стационарный профиль; Не CFD и не 3D heatmap

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/*

### E15. Расход инфильтрации по утечкам ограждения

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер infiltration_envelope_leakage_flow

Vinf=∑Gair,iAi+∑GwinPwin+∑GdoorPdoorΔPP0n

Расчётный расход наружного воздуха через неплотности ограждений и притворы проёмов.

Физический смысл. Связывает воздухопроницаемость конструкций с объёмным расходом инфильтрации.

Результат. Пересчитывается в ACH и G_inf для RC-модели.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinf​ | расход инфильтрации | м³/с | выход |
| ΔP​ | перепад давления | Па | расчёт |
| n​ | показатель степени | безразм. | сценарий |

Метод: Степенная зависимость от перепада давления

Применимость: Режимы envelopeLeakage и pressureBased инфильтрации.

Допущения: P_0 = 10 Па — опорный перепад; Для окон и дверей — периметр притвора

Код: src/core/thermal/infiltration.ts

### E16. Ветровой перепад давления

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер infiltration_pressure_wind

ΔPwind=0,03 γout v2 Cp

Перепад давления из-за ветра по СП 50.13330.2024 формула Г.4. Коэффициент 0,03 включает аэродинамическое давление и типовую долю напора на ограждение.

Физический смысл. Ветер создаёт дополнительный перепад давления, увеличивая инфильтрацию.

Результат. Суммируется с ΔP_stack для итогового ΔP.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔPwind​ | ветровой перепад | Па | выход |
| γout​ | удельный вес наружного воздуха | Н/м³ | климат |
| v​ | скорость ветра | м/с | климат |
| Cp​ | коэффициент ветрового давления | безразм. | сценарий |

Метод: СП 50.13330.2024, формула Г.4

Применимость: Режим pressureBased инфильтрации.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024, формула Г.4

Допущения: v — скорость ветра у здания; Cp — коэффициент ветрового давления (0–1); γ_out = 3463/(273+T_out) — удельный вес наружного воздуха, Па·с/м²

Код: src/core/thermal/infiltration.ts

### E17. Температурный (гравитационный) перепад давления

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер infiltration_pressure_stack

ΔPstack=0,55 H (γout−γin), γ=3463273+T

Перепад давления из-за разности удельных весов наружного и внутреннего воздуха по высоте здания. Формула Г.3 СП 50.13330.2024.

Физический смысл. При морозе γ_out > γ_in, тяга усиливает инфильтрацию через нижние утечки и вытяжку через верхние.

Результат. Суммируется с ветровым и механическим перепадом.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔPstack​ | гравитационный перепад | Па | выход |
| H​ | расчётная высота здания | м | геометрия |
| γout​ | удельный вес наружного воздуха | Н/м³ | климат |
| γin​ | удельный вес внутреннего воздуха | Н/м³ | расчёт |

Метод: СП 50.13330.2024, формула Г.3

Применимость: Режим pressureBased инфильтрации.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024, формула Г.3

Допущения: H — расчётная высота здания (stack height); γ = 3463/(273+T) — удельный вес воздуха, Н/м³; ΔP берётся неотрицательным

Код: src/core/thermal/infiltration.ts

### E18. Коэффициент однородности из ψ и χ

норматив СП 50 · СП 50 / нормы homogeneity_from_linear_point_bridges

r=AA+(Hψ+Hχ) R0, Hψ=∑ψl, Hχ=∑χn

Коэффициент теплотехнической однородности по эквивалентным линейным и точечным мостикам.

Физический смысл. Показывает, насколько мостики холода снижают эффективное сопротивление.

Результат. Используется в R_red = r·R_0 и нормативных проверках.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| r​ | коэффициент однородности | безразм. | выход |
| Hψ​ | суммарная ψ-проводимость | Вт/К | модель |
| R0​ | сопротивление однородной части | м²·К/Вт | конструкция |

Метод: Приведённое сопротивление с мостиками

Применимость: Автозаполнение r по данным модели и СП 230.

Допущения: R_0 — сопротивление однородной части; Не суммировать с отдельным Q_ψ для той же конструкции

Код: src/shared/utils/homogeneityFromModel.ts, src/core/thermal/formulas.ts

### E19. Средний r по ограждениям модели

производная / диагностика · Derived / diagnostics model_homogeneity_area_weighted

r=i​riAii​Ai

Площадно-взвешенное усреднение коэффициента однородности по непрозрачным ограждениям здания.

Физический смысл. Даёт сводный показатель неоднородности здания по модели.

Результат. Отображается как r из модели в панели данных.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| r​ | средний коэффициент однородности | безразм. | выход |
| ri​ | r фрагмента | безразм. | расчёт |
| Ai​ | площадь фрагмента | м² | модель |

Метод: Площадное взвешивание

Применимость: Исходные данные сценария и отчёты по мостикам.

Допущения: Учитываются только непрозрачные фрагменты ограждения

Код: src/shared/utils/homogeneityFromModel.ts

### E20. Теплопотери через суммарные мостики

производная / диагностика · Derived / diagnostics thermal_bridge_heat_loss_sum

Qbridge=ΔT⋅(Hψ+Hχ)

Стационарные потери через совокупную линейную и точечную проводимость мостиков.

Физический смысл. Добавочный тепловой поток через неоднородности.

Результат. Не дублировать с r·R_0 для той же конструкции без проверки режима учёта.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qbridge​ | потери через мостики | Вт | выход |
| Hψ+Hχ​ | суммарная проводимость мостиков | Вт/К | расчёт |

Метод: Явный учёт ψ и χ

Применимость: Derived-диагностика и разложение потерь.

Допущения: H_ψ и H_χ уже агрегированы по зданию или фрагменту

Код: src/core/thermal/formulas.ts

### E21. Эффективное затенение с учётом солнца

производная / диагностика · Derived / diagnostics effective_shading_solar_combine

seff=min1,maxs0,s0+(1−s0)(1−fsolar)

Комбинирует архитектурный коэффициент затенения и долю прямого солнечного доступа.

Физический смысл. Увеличивает затенение, когда солнце светит на фасад.

Результат. Снижает солнечные притоки через остекление в данных сценария.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| seff​ | эффективное затенение | безразм. | выход |
| s0​ | архитектурное затенение | безразм. | модель |
| fsolar​ | доля солнечного доступа | безразм. | солнце |

Метод: Динамическое солнечное затенение

Применимость: Окна с заданным shading factor и ориентацией по стене.

Допущения: s_0 — базовое (архитектурное) затенение; При отсутствии прямого солнца s_eff → 1

Код: src/core/solar/solarShading.ts, src/shared/utils/openingThermalData.ts

### E22. Среднее затенение окон по площади

производная / диагностика · Derived / diagnostics model_shading_area_weighted

s=i​siAii​Ai

Площадно-взвешенное усреднение коэффициента затенения по окнам модели.

Физический смысл. Даёт представительное затенение остекления здания.

Результат. Используется в исходных данных и пояснениях к солнечным притокам.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| s​ | среднее затенение | безразм. | выход |
| si​ | затенение окна | безразм. | модель |

Метод: Площадное взвешивание

Применимость: Сводные показатели сценария и отчёты.

Допущения: A_i — площадь оконного проёма

Код: src/shared/utils/openingThermalData.ts

### E23. Перепад давления по СП 50

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_pressure_difference_normative

ΔP=0,55h(γout−γin)+0,03γoutv2

Нормативный перепад давления для расчёта воздухопроницаемости ограждений.

Физический смысл. Сумма штабельной и ветровой составляющих в нормативной форме.

Результат. Используется при сопоставлении с расчётными режимами утечек.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔP​ | перепад давления | Па | выход |
| h​ | высота здания | м | модель |
| v​ | скорость ветра | м/с | климат |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Нормативные проверки и справочные оценки инфильтрации.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: γ — удельный вес воздуха; v — скорость ветра

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

### E24. Площадно-взвешенная U и проводимость фасада

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер facade_weighted_u_conductance

Uw=UoAo+∑UwinAwin+∑UdoorAdoorAw, G=UwAw

Проводимость наружной стены с учётом непрозрачной части и типовых U окон и дверей.

Физический смысл. Связывает геометрию стены, состав конструкции и проёмы с G_ogr зоны.

Результат. G входит в дискретный баланс как связь зоны с наружной средой.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Uw​ | средневзвешенное U стены | Вт/(м²·К) | выход |
| G​ | проводимость участка | Вт/К | выход |
| Aw​ | площадь стены | м² | геометрия |

Метод: Площадно-взвешенная теплопередача фасада

Применимость: Построение RC-модели и квазистационарный preview physics.

Допущения: Площадь проёмов не превышает площадь стены (иначе масштабируется); U окон/дверей из модели или типовых значений

Код: src/core/thermal/wallFacadeThermal.ts, src/core/thermal/model.ts

### E25. Сопротивление паропроницанию

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_vapor_resistance

Rv=i​diμi

Суммарное сопротивление паропроницанию многослойной конструкции.

Физический смысл. Показывает, насколько конструкция задерживает диффузию водяного пара.

Результат. Сравнивается с нормативными требованиями по R_v.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Rv​ | сопротивление паропроницанию | м²·ч·Па/мг | выход |
| di​ | толщина слоя | м | конструкция |
| μi​ | паропроницаемость | мг/(м·ч·Па) | материал |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Проверка влагозащиты и пароизоляции ограждений.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: μ — паропроницаемость слоя; Последовательное соединение слоёв

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

### E26. Тепловая инерция конструкции D

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_thermal_inertia_D

D=i​Ri⋅si

Показатель инерционности ограждающей конструкции по сопротивлению и поглощению тепла.

Физический смысл. Чем больше D, тем медленнее реагирует конструкция на изменение температуры.

Результат. Используется в проверках СП 50, не в основном RC-solver.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| D​ | тепловая инерция | сут·К | выход |
| Ri​ | сопротивление слоя | м²·К/Вт | расчёт |
| si​ | теплоусвоение | Вт/(м²·К) | материал |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Нормативная классификация инерционности (лёгкие / средние / тяжёлые).

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: s — коэффициент теплоусвоения поверхности слоя

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

### E27. Rут и λо для ψ по слоям

норматив СП 50 · СП 50 / нормы layer_bridge_R_ut_lambda_o

Rut=Rins, λo=λbase

Выделение сопротивления утеплительного слоя и теплопроводности основного слоя для таблиц СП 230.

Физический смысл. Нормативные ψ привязаны к паре Rут — λо конкретной конструкции.

Результат. Вход для выбора ψ по типу узла (примыкание окна, угол и т.д.).

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut​ | сопротивление утеплителя | м²·К/Вт | выход |
| λo​ | λ основного слоя | Вт/(м·К) | выход |

Метод: Разбор слоёв конструкции

Применимость: Автозаполнение ψ/χ при обогащении ограждений.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015

Допущения: Утеплитель: λ ≤ 0,12 Вт/(м·К) или R ≥ 0,35; Отделка исключается из несущей части

Код: src/core/thermal/envelope/layerThermalBridgeInputs.ts, src/core/thermal/envelope/enrichEnvelopeThermalBridges.ts

### E28. Суммарные Hψ и Hχ по модели

производная / диагностика · Derived / diagnostics envelope_H_psi_H_chi_aggregate

Hψ=i​ψili, Hχ=j​χjnj

Агрегирование линейных и точечных мостиков по всем фрагментам ограждения модели.

Физический смысл. Даёт сводные проводимости мостиков холода по зданию.

Результат. Используется вместе с homogeneity_from_linear_point_bridges.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Hψ​ | суммарная ψ-проводимость | Вт/К | выход |
| Hχ​ | суммарная χ-проводимость | Вт/К | выход |

Метод: Суммирование проводимостей мостиков

Применимость: Исходные данные, отчёты, сравнение с r из модели.

Допущения: ψ и χ заданы на фрагментах thermalProtection.envelope

Код: src/demo/deriveExteriorWallThermalBridges.ts, src/core/thermal/formulas.ts

### E29. Автоматическое ψ по геометрии узла

норматив СП 50 · СП 50 / нормы envelope_enrich_linear_psi

ψ=f(Rut,λo,тип узла), l=n⋅Popening

Производные линейные мостики из геометрии модели и таблиц СП 230 (примыкания окон, углы, кровля).

Физический смысл. Связывает BIM-геометрию с нормативными коэффициентами линейных мостиков.

Результат. Заполняет fragment.heterogeneity.linear для расчёта R_pr.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ψ​ | линейный коэффициент | Вт/(м·К) | справочник |
| l​ | длина участка | м | геометрия |

Метод: enrichEnvelopeThermalBridges

Применимость: Демо-модель и автозаполнение фрагментов без ручных ψ.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015

Допущения: Не перезаписывает пользовательские heterogeneity; Табличные ψ из sp230/thermalBridgeJunctions

Код: src/core/thermal/envelope/enrichEnvelopeThermalBridges.ts, src/demo/deriveExteriorWallThermalBridges.ts

### E30. Запас сопротивления ограждения

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_resistance_margin

ΔR=Rpr−Rnorm, соответствует при ΔR≥0

Проверка, что приведённое сопротивление не ниже нормативного.

Физический смысл. Положительный запас означает выполнение требования теплозащиты.

Результат. complies = true при ΔR ≥ 0.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔR​ | запас сопротивления | м²·К/Вт | выход |
| Rpr​ | приведённое сопротивление | м²·К/Вт | расчёт |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Нормативная проверка фрагментов ограждения.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: R_norm из норм по региону и типу конструкции

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

### E31. Сопротивление воздухопроницанию

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_air_permeability_resistance

Rair=ΔPqn

Сопротивление воздухопроницанию ограждения при нормативном перепаде давления.

Физический смысл. Чем выше R_air, тем меньше утечки при том же ΔP.

Результат. Сравнивается с нормативным пределом воздухопроницаемости.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Rair​ | сопротивление воздухопроницанию | м²·ч/кг | выход |
| ΔP​ | перепад давления | Па | норма |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Проверка плотности ограждения и инфильтрации.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: ΔP — расчётный перепад; q_n — нормируемая воздухопроницаемость

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

### E32. Коэффициент поглощения пола Y

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_floor_absorption_y

Y=2s при ∑Risi≥0,5

Нормативный показатель теплоусвоения поверхности пола по слоям конструкции.

Физический смысл. Ограничивает ощущаемую «холодность» поверхности пола.

Результат. Используется в классификации инерционности.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Y​ | коэффициент поглощения | Вт/(м²·К) | выход |
| s​ | теплоусвоение слоя | Вт/(м²·К) | материал |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Проверка комфортности пола и инерции.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: s — теплоусвоение поверхности слоя; Суммирование до D ≥ 0,5

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

### E33. Эффективный фактор пропускания остекления

производная / диагностика · Derived / diagnostics opening_effective_g_value

geff=gglass⋅(1−seff)

Солнечный фактор остекления с учётом архитектурного и солнечного затенения.

Физический смысл. Доля солнечной радиации, проникающая в помещение через стекло.

Результат. Используется в оценке солнечных притоков (derived, не основной RC).

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| geff​ | эффективный g | безразм. | выход |
| gglass​ | фактор стеклопакета | безразм. | пресет |
| seff​ | затенение | безразм. | расчёт |

Метод: Комбинация g-value и shading

Применимость: Исходные данные окон и солнечные поступления.

Допущения: g из пресета или паспорта окна; s_eff из combineArchitecturalAndSolarShading

Код: src/shared/utils/openingThermalData.ts, src/core/solar/solarShading.ts

### E34. Средневзвешенный U проёмов

производная / диагностика · Derived / diagnostics opening_u_area_weighted

Uavg=j​UjAjj​Aj

Площадно-взвешенный U окон или дверей по модели и пресетам ограждений.

Физический смысл. Сводный показатель теплозащиты остекления/дверей здания.

Результат. Подставляется в расчёт потерь через проёмы.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Uavg​ | средний U | Вт/(м²·К) | выход |
| Aj​ | площадь проёма | м² | модель |

Метод: averageOpeningU

Применимость: Исходные данные, эквивалентные U для отчётов.

Допущения: A_j из геометрии проёма; U_j из runtime или пресета

Код: src/shared/utils/openingThermalData.ts

### E35. ψ примыкания окна (табл. Г.34)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp230_psi_window_jamb

ψ=f(Rut), dn=20 мм, λo=0,2

Линейный мостик примыкания оконного блока к стене СФТК по таблице СП 230.

Физический смысл. Дополнительные потери тепла вдоль контура оконного проёма.

Результат. Умножается на длину примыкания l = n · P_opening.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ψ​ | линейный коэффициент | Вт/(м·К) | справочник |
| Rut​ | сопротивление утеплителя | м²·К/Вт | слои |

Метод: psiSftkWindowJamb_W_mK

Применимость: enrichEnvelopeThermalBridges, демо-модель.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015, приложение Г, табл. Г.34

Допущения: Интерполяция по R_ut между 1,5 и 6,0 м²·К/Вт

Код: src/norms/sp230_2015/thermalBridgeJunctions.ts, src/core/thermal/envelope/enrichEnvelopeThermalBridges.ts

См. также: envelope_enrich_linear_psi, thermal_bridge_linear

### E36. ψ выпуклого угла СФТК (табл. Г.28)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp230_psi_convex_corner

ψ=f(Rut,λo)

Двумерная интерполяция ψ для выпуклого угла наружной стены СФТК.

Физический смысл. Учитывает дополнительный тепловой поток в углу фасада.

Результат. Длина участка — по геометрии угла.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ψ​ | линейный коэффициент | Вт/(м·К) | справочник |

Метод: psiSftkConvexCorner_W_mK

Применимость: Углы пересечения наружных стен в демо/BIM-обогащении.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015, приложение Г, табл. Г.28

Допущения: Табличная сетка R_ut × λ_o; Клампинг в пределах таблицы

Код: src/norms/sp230_2015/thermalBridgeJunctions.ts

См. также: envelope_enrich_linear_psi

### E37. χ тарельчатого анкера СФТК (табл. Г.4)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp230_chi_disc_anchor

χ=0,006 Вт/К, n≈10 шт/м2

Точечный мостик крепления утеплителя тарельчатыми дюбелями.

Физический смысл. Моделирует теплопроводные включения в утеплителе.

Результат. H_χ += n · χ на фрагменте.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| χ​ | точечный коэффициент | Вт/К | справочник |
| n​ | число включений | — | геометрия |

Метод: SP230_DISC_ANCHOR_CHI_W_K

Применимость: Автоматическое обогащение фрагментов стен СФТК.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015, приложение Г, табл. Г.4

Допущения: Плотность креплений ~10 шт/м² площади стены

Код: src/norms/sp230_2015/thermalBridgeJunctions.ts, src/core/thermal/envelope/enrichEnvelopeThermalBridges.ts

См. также: thermal_bridge_point, envelope_H_psi_H_chi_aggregate

### E38. ψ стена–кровля (табл. Г.81)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp230_psi_wall_roof

ψ=f(Rut,1,Rut,2), λo=0,2

Линейный мостик сопряжения стены СФТК с совмещённым покрытием.

Физический смысл. Критический узел теплопотерь на стыке стены и крыши.

Результат. Добавляется в heterogeneity.linear фрагмента.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ψ​ | линейный коэффициент | Вт/(м·К) | справочник |

Метод: psiSftkWallRoofJunction_W_mK

Применимость: Примыкание стены к кровле в enrichEnvelopeThermalBridges.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015, приложение Г, табл. Г.81

Допущения: Двумерная интерполяция по двум R_ut

Код: src/norms/sp230_2015/thermalBridgeJunctions.ts

### E39. ψ стык пола по грунту (табл. Г.40)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp230_psi_floor_ground_edge

ψ=f(Rut,1,Rut,2)

Линейный мостик по периметру пола по грунту при сопряжении со стеной.

Физический смысл. Дополнительные потери на границе цоколя и пола.

Результат. Учитывается в ψ·l по периметру.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ψ​ | линейный коэффициент | Вт/(м·К) | справочник |

Метод: psiFloorOnGroundEdge_W_mK

Применимость: Фрагменты floorOnGround в обогащении мостиков.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015, приложение Г, табл. Г.40

Допущения: λ_o = 0,2; Интерполяция по таблице Г.40

Код: src/norms/sp230_2015/thermalBridgeJunctions.ts

### E40. Режим учёта мостиков холода

норматив СП 50 · СП 50 / нормы bridge_accounting_mode_resolve

mode∈{disabled, r, ψ/χ}

Выбор между коэффициентом однородности r, явными ψ/χ и отключением.

Физический смысл. Определяет, как мостики входят в R_pr и H_ψ, H_χ.

Результат. Влияет на потери и нормативные проверки.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| mode​ | режим учёта | — | выход |

Метод: resolveBridgeAccountingMode

Применимость: Исходные данные, SP50-анализ, homogeneity.

Допущения: При наличии ψ/χ в модели приоритет explicitPsiChi

Код: src/shared/utils/bridgeAccountingMode.ts

### E41. Коэффициент теплопередачи U

норматив СП 50 · СП 50 / нормы · влияет на солвер u_value_from_resistance

U=1Rpr

Перевод приведённого сопротивления ограждения в U.

Физический смысл. Чем меньше U, тем лучше теплозащита.

Результат. Используется в transmission_loss и фасадной модели.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| U​ | теплопередача | Вт/(м²·К) | выход |
| Rpr​ | сопротивление | м²·К/Вт | расчёт |

Метод: СП 50 / формулы.ts

Применимость: Все расчёты потерь через U·A·ΔT.

Допущения: R_pr > 0

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/calculations.ts

### E42. Сопротивление многослойной конструкции

норматив СП 50 · СП 50 / нормы · влияет на солвер assembly_resistance_series

Rpr=Rsi+i​diλi+Rse

Последовательное суммирование сопротивлений слоёв и поверхностных плёнок.

Физический смысл. Базовая формула теплозащиты ограждения без мостиков.

Результат. Входит в U и проверки R ≥ R_norm.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Rpr​ | приведённое сопротивление | м²·К/Вт | выход |

Метод: assemblyResistance

Применимость: СП 50, пресеты материалов, фасадная модель.

Допущения: Слои плоскопараллельны; Стационарный режим

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/calculations.ts

См. также: layer_resistance, total_resistance

### E43. Расход инфильтрации по утечкам ограждения

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер envelope_leakage_power_law

Linf=i​GiAiΔP10n

Суммарный объёмный расход при режиме envelopeLeakage / pressureBased (до перевода в ACH).

Физический смысл. Связывает плотность ограждения с фактическим ACH.

Результат. Далее Q_inf = ρ c_p L ΔT.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Linf​ | расход | м³/с | выход |
| ΔP​ | перепад давления | Па | расчёт |

Метод: resolveEnvelopeLeakage

Применимость: resolveBuildingInfiltration, исходные данные инфильтрации.

Допущения: G_i — воздухопроницаемость при 10 Па; Для окон/дверей — периметр притвора; n ≈ 0,67

Код: src/core/thermal/infiltration.ts

См. также: infiltration_envelope_leakage_flow, infiltration_ach_from_flow

### E44. Температура в сечении многослойной стены

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_temperature_in_layer

Tx=Tin−(Tin−Tout)RxRpr

Линейный профиль температуры по термическому сопротивлению до заданного слоя.

Физический смысл. Позволяет найти температуру в任意 сечении конструкции.

Результат. Связано с temperature_profile_layers и interstitial_condensation_check.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tx​ | температура в сечении | °C | выход |

Метод: calculateSectionTemperature

Применимость: Проверки СП 50, оценка τ_si, конденсация.

Допущения: Стационарный одномерный профиль

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

См. также: temperature_profile_layers, internal_surface_temperature

### E45. Коэффициент r при плоскостных зонах

норматив СП 50 · СП 50 / нормы fragment_homogeneity_planar

Rred=1k​AkArefRk+Hψ+Hχ, r=RredR0

Приведённое сопротивление фрагмента с неоднородными плоскостными зонами и мостиками.

Физический смысл. Обобщает r для смешанных конструкций.

Результат. Влияет на R_pr,norm и потери.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| r​ | коэффициент однородности | безразм. | выход |

Метод: resolveFragmentHomogeneityCoefficient

Применимость: Исходные данные, SP50-фрагменты, homogeneityFromModel.

Допущения: Плоскостные зоны заданы площадью и R; Линейные/точечные мостики суммируются в H

Код: src/shared/utils/homogeneityFromModel.ts, src/core/thermal/sp50/calculations.ts

См. также: homogeneity_from_linear_point_bridges, reduced_resistance_homogeneity

### E46. ψ стропила скатной кровли (табл. Г.103)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp230_psi_pitched_rafter

ψ=f(dут)

Линейный мостик прохождения стропила через утеплитель.

Физический смысл. Снижает эффективность утепления кровли вдоль стропил.

Результат. Добавляется в heterogeneity.linear кровли.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ψ​ | линейный коэффициент | Вт/(м·К) | справочник |

Метод: psiPitchedRoofRafter_W_mK

Применимость: deriveVideoDemoRoofThermalBridges.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015, приложение Г, табл. Г.103

Допущения: d_ут ≥ 50 мм; Интерполяция по таблице

Код: src/norms/sp230_2015/thermalBridgeJunctions.ts, src/demo/deriveExteriorWallThermalBridges.ts

См. также: sp230_psi_wall_roof

### E47. ψ конька/ендовы (табл. Г.104)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp230_psi_pitched_ridge

ψ=f(dут)

Линейный мостик в узле конька или ендовы скатной кровли.

Физический смысл. Учитывает дополнительные потери в верхних узлах кровли.

Результат. Суммируется с другими ψ кровли.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ψ​ | линейный коэффициент | Вт/(м·К) | справочник |

Метод: psiPitchedRoofRidge_W_mK

Применимость: Обогащение кровли демо-модели.

Норматив/источник: СП 230.1325800.2015, приложение Г, табл. Г.104

Допущения: Табличная интерполяция по толщине утеплителя

Код: src/norms/sp230_2015/thermalBridgeJunctions.ts

## Thermal — Теплофизика и расчётные контуры

### T1. Тепловой баланс помещения

thermal_balance

Qbalance=Qgains−Qlosses, Qdeficit=max(Qlosses−Qgains,0)

Итоговый стационарный баланс притоков и потерь в помещении.

Физический смысл. Показывает, хватает ли имеющихся теплопритоков для компенсации теплопотерь.

Результат. Q_deficit равен требуемой дополнительной мощности отопления.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qbalance​ | итоговый тепловой баланс | Вт | расчет |
| Qgains​ | сумма теплопритоков | Вт | расчет |
| Qlosses​ | сумма теплопотерь | Вт | расчет |
| Qdeficit​ | требуемая мощность отопления | Вт | выход |

Метод: Стационарный тепловой баланс

Применимость: Инженерная оценка требуемой мощности отопления на расчетный момент.

Допущения: Притоки и потери суммируются по мощности; Баланс относится к выбранному расчетному срезу

### T2. Тепловой баланс помещения

thermal_balance_room

Qbalance=Qgains−Qlosses

Короткая версия баланса для подсказок в редакторе и свойствах помещений.

Физический смысл. Показывает знак избытка или дефицита теплоты в помещении.

Результат. Положительный баланс означает избыток, отрицательный - дефицит теплоты.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qbalance​ | итоговый тепловой баланс | Вт | расчет |
| Qgains​ | теплопритоки | Вт | расчет |
| Qlosses​ | теплопотери | Вт | расчет |

Метод: Стационарный тепловой баланс

Применимость: Быстрые подсказки в Build Mode и панели свойств.

Допущения: Используется тот же баланс, что и в инженерной вкладке результатов

### T3. Сосредоточенная RC-модель помещения

rc_lumped

CeffdTdt=Qin−Qout, Tk+1=Tk+ΔtCeff(Qin−Qout)

Модель первого порядка используется для прогноза температуры и сценарного сравнения.

Физический смысл. Определяет изменение средней температуры по балансу мощностей и эффективной теплоемкости.

Результат. Результат показывает, как будет меняться средняя температура помещения шаг за шагом.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceff​ | эффективная теплоемкость | Дж/К | расчет |
| Tk​ | температура на текущем шаге | °C | состояние модели |
| Tk+1​ | температура на следующем шаге | °C | выход |
| Δt​ | шаг по времени | с | настройки расчета |
| Qin​ | теплопритоки | Вт | расчет |
| Qout​ | теплопотери | Вт | расчет |

Метод: Lumped capacitance / RC model

Применимость: Прогноз средней температуры помещения во времени.

Допущения: Помещение описывается одной усредненной температурой; Температурное поле по объему не разрешается

### T4. Стационарное температурное поле на сетке

steady_field

∇⋅(keff∇T)+q=0, Ti,j=TE+TW+TN+TS+qi,jh2/keff4

Температурная карта строится конечно-разностным методом на равномерной 2D-сетке.

Физический смысл. Оценивает распределение температуры по плану с учетом источников и граничных условий.

Результат. Результат показывает локальные холодные и теплые зоны на сетке.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| keff​ | эффективная теплопроводность | Вт/(м·К) | модель поля |
| q​ | объемный источник теплоты | Вт/м³ | источники тепла |
| h​ | шаг сетки | м | настройки расчета |
| T​ | температура | °C | решатель |

Метод: Пятиточечная конечно-разностная схема

Применимость: Плановая стационарная карта температуры помещения.

Допущения: Рассматривается 2D-проекция; Используется эффективная плановая теплопроводность/диффузия

### T5. Граничные условия теплопроводности

boundary_conditions

T=Tboundary; −k∂T∂n=qn; −k∂T∂n=h(Tsurface−Tair)

Для расчета поля допускаются условия Дирихле, Неймана и Робина; в текущей карте используются фиксированные температуры поверхностей.

Физический смысл. Определяет, как расчетная область обменивается теплом с границами и средой.

Результат. От выбора граничных условий зависит форма температурного поля и уровень локальных экстремумов.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tboundary​ | заданная температура границы | °C | граничные условия |
| qn​ | нормальный тепловой поток | Вт/м² | граничные условия |
| h​ | коэффициент теплоотдачи | Вт/(м²·К) | граничные условия |

Метод: Граничные условия Дирихле, Неймана и Робина

Применимость: Постановка стационарной задачи теплопроводности.

Допущения: В текущем интерфейсе карта использует упрощенное фиксирование температур внутренних поверхностей

### T6. Тепловая мощность отопительного прибора

radiator_heat_output

Qemit=m cp (Tsupply−Treturn)

Упрощенная оценка мощности водяного отопительного прибора по расходу и перепаду температур теплоносителя.

Физический смысл. Связывает расход теплоносителя и его охлаждение с полезной тепловой мощностью прибора.

Результат. Результат показывает доступную тепловую мощность отопительного элемента.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qemit​ | тепловая мощность прибора | Вт | выход |
| m​ | массовый расход теплоносителя | кг/с | сеть |
| cp​ | удельная теплоемкость теплоносителя | Дж/(кг·К) | константа |
| Tsupply​ | температура подачи | °C | сеть |
| Treturn​ | температура обратки | °C | сеть |

Метод: Баланс теплоты теплоносителя

Применимость: Радиаторы, конвекторы и водяные отопительные контуры.

Допущения: Потери по трассе не выделяются отдельно в формуле прибора; Свойства теплоносителя принимаются постоянными; В текущей версии используется для инженерной оценки оборудования и derived hydronic metrics

### T7. Расход теплоносителя по тепловой нагрузке

coolant_flow_rate

m=Qcp(Tsupply−Treturn)

Расход теплоносителя определяется по требуемой тепловой мощности и расчетному перепаду температур.

Физический смысл. Показывает, какой расход нужен для переноса заданной тепловой мощности.

Результат. Результат используется для подбора труб и насосов.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| m​ | массовый расход теплоносителя | кг/с | выход |
| Q​ | тепловая нагрузка | Вт | нагрузка/расчет |
| cp​ | удельная теплоемкость теплоносителя | Дж/(кг·К) | константа |
| Tsupply−Treturn​ | перепад температур | К | система отопления |

Метод: Баланс теплоты теплоносителя

Применимость: Подбор ветвей отопления и водяных контуров.

Допущения: Теплоемкость теплоносителя принимается постоянной; Перепад температур задан расчетом; В текущей версии используется для derived hydronic metrics, а не как обязательный режим solver

См. также: engineering_hydronic_mass_flow_required

### T8. Расход воздуха по кратности

airflow_rate

L=nV3600

Объемный расход воздуха определяется по кратности воздухообмена и объему помещения.

Физический смысл. Показывает, сколько воздуха подается или удаляется в единицу времени.

Результат. Результат используется в расчете вентиляционных потерь и подборе воздуховодов.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| L​ | объемный расход воздуха | м³/с | выход |
| n​ | кратность воздухообмена | 1/ч | сценарий |
| V​ | объем помещения | м³ | геометрия модели |

Метод: Связь кратности и расхода воздуха

Применимость: Приточная и вытяжная вентиляция, быстрые инженерные оценки.

Допущения: Воздухообмен считается равномерным по помещению

### T9. Потеря давления по длине участка

pressure_drop_simple

Δp=Rl l

Упрощенная инженерная форма для оценки потери давления на прямом участке сети по известному удельному сопротивлению.

Физический смысл. Показывает, сколько давления теряется на заданной длине трассы.

Результат. Результат используется для выбора насоса или вентилятора.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Δp​ | потеря давления | Па | выход |
| Rl​ | удельная потеря давления на длину | Па/м | расчет/таблица |
| l​ | длина участка | м | геометрия сети |

Метод: Линейная оценка потерь давления

Применимость: Предварительный подбор насосов и воздуховодов на ранней стадии проекта.

Допущения: Удельное сопротивление участка известно или взято из расчета/таблицы; Местные сопротивления учитываются отдельно

### T10. Пиковая тепловая нагрузка

thermal_peak_load

Qpeak=maxtQheat(t)

Максимальная потребная тепловая мощность за рассматриваемый период.

Физический смысл. Показывает наибольшую требуемую тепловую мощность в течение расчета.

Результат. Используется при выборе котла, ИТП или другого источника тепла.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qpeak​ | пиковая тепловая нагрузка | кВт | выход |
| Qheat(t)​ | мощность отопления во времени | кВт | временной ряд |

Метод: Максимум временного ряда

Применимость: Подбор источника тепла и оценка пикового режима.

Норматив/источник: Зональная RC-модель (не норматив СП 50)

Допущения: Нагрузка берется по расчетному временному ряду

### T11. Удельная характеристика теплозащиты здания k_ob

sp50_kob

kob=∑ntAi/Rpr,iVot

Сводный показатель теплозащиты ограждающих конструкций здания.

Физический смысл. Чем меньше k_ob, тем лучше теплозащита здания.

Результат. Сравнивается с нормативным k_ob^норм.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| kob​ | удельная характеристика | Вт/(м³·К) | выход |
| Rpr,i​ | приведённое сопротивление фрагмента | м²·К/Вт | расчёт |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Нормативная проверка теплозащиты здания.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: R_pr рассчитаны с учётом неоднородностей; V_ot — отапливаемый объём

### T12. Характеристика теплозащиты вентиляции k_vent

sp50_k_vent

kvent=cLventγn(1−kef)+Ginfn168Vot

Доля потерь на подогрев приточного и инфильтрационного воздуха в удельной характеристике.

Физический смысл. Учитывает механическую вентиляцию и инфильтрацию.

Результат. Входит в q_от = k_ob + k_vent − β(q_быт + q_сол).

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| kvent​ | характеристика вентиляции | Вт/(м³·К) | выход |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Расчёт q_от и годовой энергии на отопление.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: c = 0,28 кВт·ч/(м³·К); L_vent в м³/ч, G_inf в кг/ч

### T13. Удельная характеристика расхода теплоты на отопление q_от

sp50_q_heating

qot=kob+kvent−β(qbyt+qsol)

Сводный показатель для сравнения с нормативным удельным расходом.

Физический смысл. Объединяет потери через ограждение, вентиляцию и вычитает полезные поступления.

Результат. Q_год = 0,024·GSOP·V·q_от.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| qot​ | удельная характеристика | Вт/(м³·К) | выход |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Энергетическая характеристика здания.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: β — коэффициент использования бытовых и солнечных поступлений

### T14. Проводимость инфильтрации в RC-модели

rc_infiltration_g

Ginf=ρcpV⋅ACH/3600

Эквивалентная проводимость воздушного обмена для зональной динамики.

Физический смысл. Связывает кратность воздухообмена с тепловым потоком к наружной среде.

Результат. Входит в дискретный баланс зоны.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ginf​ | проводимость | Вт/К | выход |

Метод: Чувствительная теплота воздуха

Применимость: RC-симуляция Twin Studio.

Норматив/источник: Инженерная теплофизика (не норматив СП 50)

Допущения: ρ = 1,204 кг/м³ в RC; ACH — кратность инфильтрации

### T15. Потери через ограждение в диагностическом срезе

rc_envelope_loss

Qogr=k​Gk,extmax(0,Ti−Tn)

Разложение по непрозрачной части, окнам и дверям при T_i > T_n.

Физический смысл. Показывает структуру потерь без нормативного заключения СП 50.

Результат. Доли в круговой/столбчатой диаграмме.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qogr​ | теплопотери ограждения | Вт | выход |

Метод: Стационарный срез RC-модели

Применимость: Вкладка «Показатели» после solve.

Норматив/источник: Q = U·A·ΔT (стационарная теплопередача)

Допущения: Срез в момент пиковой суммарной мощности отопления

### T16. Суммарный коэффициент теплопотерь

производная / диагностика · Derived / diagnostics heat_loss_coefficient_total

H=Htr+Hve, Htr=∑UiAi, Hve=ρcpL

Сводный коэффициент теплопотерь по ограждениям и воздухообмену.

Физический смысл. Показывает, сколько ватт теряет здание на каждый кельвин перепада температур.

Результат. Служит входом для оценки тепловой постоянной времени.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| H​ | суммарный коэффициент теплопотерь | Вт/К | выход |
| Htr​ | трансмиссионный коэффициент | Вт/К | расчёт |
| Hve​ | вентиляционный коэффициент | Вт/К | расчёт |

Метод: Derived heat-loss coefficient

Применимость: Derived RC diagnostics, оценка τ и быстрые инженерные проверки.

Допущения: Не суммировать повторно с уже рассчитанными Q_trans / Q_vent; Используется только как диагностический показатель

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/derived/metrics.ts

### T17. Тепловая постоянная времени

производная / диагностика · Derived / diagnostics thermal_time_constant

τ=CH

Оценка инерционности здания или отдельной зоны через отношение теплоёмкости к теплопотерям.

Физический смысл. Характеризует скорость реакции здания на изменение внешних условий.

Результат. Используется для сравнения инерционности зон и свободного остывания.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| τ​ | тепловая постоянная времени | с или ч | выход |
| C​ | эффективная теплоёмкость | Дж/К | RC-модель |
| H​ | суммарный коэффициент теплопотерь | Вт/К | derived diagnostics |

Метод: First-order time constant

Применимость: Derived RC diagnostics по зданию и по зонам.

Допущения: Используется эффективная теплоёмкость RC-модели; Чем больше τ, тем медленнее здание остывает и нагревается

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/derived/metrics.ts

### T18. Свободное остывание помещения

производная / диагностика · Derived / diagnostics free_cooling

T(t)=Tout+T0−Toute−t/τ

Приближённый диагностический сценарий отключения отопления без повторного запуска основного solver.

Физический смысл. Даёт приближённую скорость остывания к наружной температуре.

Результат. Показывает прогноз температуры через 1, 6, 12 и 24 часа без отопления.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| T(t)​ | температура в момент времени t | °C | выход |
| T0​ | начальная температура | °C | RC-результат |
| Tout​ | наружная температура | °C | сценарий |
| τ​ | тепловая постоянная времени | с или ч | derived diagnostics |

Метод: Экспоненциальное свободное остывание

Применимость: Derived-only сценарий free cooling.

Допущения: Не заменяет основную RC-симуляцию; Использует ранее рассчитанную τ

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/derived/metrics.ts

### T19. Число Фурье для явной схемы 1D

только отчёт · 1D transient fourier_number

a=λρc, Fo=aΔtΔx2, Fo≤0.5

Критерий устойчивости явной конечно-разностной схемы в transient 1D-модуле.

Физический смысл. Показывает соотношение шага по времени и диффузивности тепла в сетке.

Результат. Если Fo > 0.5, явная схема может стать неустойчивой.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| a​ | температуропроводность | м²/с | материал |
| Fo​ | число Фурье | — | выход |
| Δt​ | шаг по времени | с | сетка transient |
| Δx​ | пространственный шаг | м | сетка transient |

Метод: Критерий устойчивости по числу Фурье

Применимость: Только контур transient 1D по слоям конструкции.

Допущения: Не применять к зональному RC-solver

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/transient/*

### T20. Уравнение теплопроводности для слоя

только отчёт · 1D transient heat_equation_1d

ρc∂T∂t=λ∂2T∂x2

Базовое дифференциальное уравнение transient 1D-модуля по слоям конструкции.

Физический смысл. Связывает изменение температуры со временем и кривизной температурного профиля.

Результат. Поясняет физическую основу конечно-разностной схемы transient 1D.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ​ | плотность материала | кг/м³ | материал |
| c​ | удельная теплоёмкость | Дж/(кг·К) | материал |
| λ​ | теплопроводность | Вт/(м·К) | материал |

Метод: Нестационарная теплопроводность

Применимость: Formula registry и отчётное пояснение transient-модуля.

Допущения: Одномерный перенос по толщине слоя

Код: src/core/thermal/transient/*

### T21. Граничные условия третьего рода

только отчёт · 1D transient boundary_condition_third_kind

−λ∂T∂x=α(Ts−Tair)

Поверхностный теплообмен между воздухом и поверхностью конструкции.

Физический смысл. Связывает плотность теплового потока с разностью температур поверхности и воздуха.

Результат. Поясняет смысл внутренних и наружных поверхностных сопротивлений.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| λ​ | теплопроводность | Вт/(м·К) | материал |
| α​ | коэффициент теплоотдачи | Вт/(м²·К) | СП / допущение |
| Ts​ | температура поверхности | °C | расчёт |
| Tair​ | температура воздуха | °C | сценарий |

Метод: Условие Ньютона–Рихмана

Применимость: Transient 1D, температурный профиль и пояснение surface resistances.

Допущения: Используется в пояснении и diagnostics, без изменения физики RC-модели

Код: src/core/thermal/transient/*, src/core/thermal/sp50/*

### T22. Нормативный воздухообмен

норматив СП 50 · СП 50 / нормы normative_ventilation

Lrequired=max(Lpeople,Larea,Lroom), Lpeople=npeoplelperson, Larea=Alarea

Отдельная нормативная проверка воздухообмена без автоматической подмены ACH в solver.

Физический смысл. Сравнивает заданный расход воздуха с требуемым нормативным расходом.

Результат. Показывает дефицит или избыток воздухообмена и отдельно отмечает влияние на solver.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Lrequired​ | требуемый расход воздуха | м³/ч | выход |
| Lpeople​ | расход по людям | м³/ч | норма / эксплуатация |
| Larea​ | расход по площади | м³/ч | норма / геометрия |

Метод: Normative ventilation check

Применимость: СП / эксплуатационная проверка вентиляции.

Допущения: В основной solver подставляется только при явном флаге режима

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/derived/metrics.ts

### T23. Рекуперация вентиляции

производная / диагностика · Derived / diagnostics ventilation_recovery

Hve,eff=ρcpL(1−ηrec), Qve,eff=Hve,effΔT

Derived-only оценка снижения вентиляционных потерь за счёт рекуперации тепла.

Физический смысл. Уменьшает потери на подогрев приточного воздуха на долю η_rec.

Результат. Показывает потери до рекуперации, после рекуперации и экономию мощности.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Hve,eff​ | эффективный коэффициент потерь | Вт/К | выход |
| ηrec​ | КПД рекуперации | доля | сценарий |
| L​ | расход воздуха | м³/с | сценарий |

Метод: Эффективные потери после рекуперации

Применимость: Diagnostics вентиляции и экономической интерпретации.

Допущения: Не применять дважды, если heatRecoveryFactor уже встроен в другой расчётный контур

⚠ Ограничения: В текущем RC-контуре показатель показывается как derived-only и не уменьшает solver автоматически.

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/derived/metrics.ts

### T24. Гидравлическая мощность отопления

производная / диагностика · Derived / diagnostics hydronic_heat_capacity

Qhyd=mcp(tsupply−treturn), m=Qheatcp(tsupply−treturn)

Справочный derived-only расчёт требуемого расхода теплоносителя и доступной гидравлической мощности.

Физический смысл. Связывает тепловую мощность с массовым расходом и температурным графиком теплоносителя.

Результат. Используется для подбора расхода и оценки реализуемости пикового теплового запроса.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qhyd​ | гидравлическая мощность | Вт | выход |
| m​ | массовый расход теплоносителя | кг/с | выход |
| tsupply−treturn​ | перепад температур теплоносителя | К | сценарий / допущение |

Метод: Hydronic reference calculation

Применимость: Инженерная оценка оборудования без прямого управления RC-solver.

Допущения: Если ΔT <= 0, расчёт не выполняется; Показатель не ограничивает основной RC-solver без отдельного режима

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/engineering/*

### T25. Ограничение мощности отопления

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер heating_capacity_limit

Qheat,real=min(Qdemand,Qavailable)

Отдельный режим capacity-limited heating, в котором solver не догревает зону выше доступной мощности.

Физический смысл. Ограничивает доступную мощность отопления относительно требуемой.

Результат. Позволяет накапливать unmetLoad и корректно считать дискомфорт при недогреве.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qheat,real​ | реальная мощность отопления | Вт | выход |
| Qdemand​ | требуемая мощность | Вт | расчёт |
| Qavailable​ | доступная мощность | Вт | вход режима |

Метод: Capacity-limited heating mode

Применимость: Только при явном heatingMode = capacityLimited.

Допущения: Не меняет default ideal-mode; Должен сопровождаться тестами по unmet load

Код: src/core/thermal/solver.ts, src/core/thermal/metrics.ts

### T26. Часы недогрева и перегрева

производная / диагностика · RC solver discomfort_hours_split

Hdiscomfort=∑I(Ti<Tmin∨Ti>Tmax)Δt, Hoverheat=∑I(Ti>Tmax)Δt

Разделение суммарного дискомфорта на часы недогрева и часы перегрева.

Физический смысл. Показывает, где нарушается комфортная температура и в какую сторону отклоняется режим.

Результат. Используется в summary и diagnostics без изменения самой физики solver.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Hdiscomfort​ | суммарные часы дискомфорта | ч | выход |
| Hoverheat​ | часы перегрева | ч | выход |

Метод: Интеграл индикаторной функции по времени

Применимость: Summary metrics RC-расчёта.

Допущения: Часы могут суммироваться по зонам и быть больше длительности сценария

Код: src/core/thermal/metrics.ts, src/core/thermal/solver.ts

### T27. Удельная тепловая нагрузка по площади

производная / диагностика · Derived / diagnostics specific_heat_load_area

qA=QheatAfloor

Derived удельная нагрузка на единицу площади пола модели.

Физический смысл. Показывает плотность тепловой нагрузки по площади.

Результат. Применяется для сравнения зон и сценариев между собой.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| qA​ | удельная нагрузка | Вт/м² | выход |
| Qheat​ | тепловая мощность отопления | Вт | RC summary |
| Afloor​ | площадь пола | м² | геометрия модели |

Метод: Specific load by floor area

Применимость: Diagnostics результатов RC-расчёта.

Допущения: Используется реальная площадь модели, а не placeholder деления на 100

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/derived/metrics.ts

### T28. Удельная тепловая нагрузка по объёму

производная / диагностика · Derived / diagnostics specific_heat_load_volume

qV=QheatV, qVΔT=QheatVΔT

Derived удельные показатели по объёму здания и объёму с температурным напором.

Физический смысл. Позволяет сравнивать нагрузку на единицу объёма и нормировать её по температурному напору.

Результат. Используется как вспомогательная инженерная метрика качества оболочки и сценария.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| qV​ | удельная нагрузка по объёму | Вт/м³ | выход |
| qVΔT​ | удельная нагрузка по объёму и ΔT | Вт/(м³·К) | выход |
| V​ | объём модели | м³ | геометрия модели |

Метод: Specific load by volume

Применимость: Diagnostics результатов RC-расчёта.

Допущения: Не рассчитывается при V = 0 или при отсутствии корректного ΔT

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/derived/metrics.ts

### T29. Коэффициент компактности здания

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_compactness

Kcompact=AenvVh

Отношение площади наружной оболочки к отапливаемому объёму.

Физический смысл. Характеризует компактность теплооболочки.

Результат. Derived-only показатель для отчёта и сравнения вариантов.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Aenv​ | площадь наружной оболочки | м² | — |
| Vh​ | отапливаемый объём | м³ | — |

Метод: Derived building performance

Применимость: Диагностика формы здания; не влияет на RC-solver.

Допущения: A_env — только наружная оболочка; V_h > 0

⚠ Ограничения: При V_h <= 0 значение не рассчитывается.

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T30. Доля остекления фасада

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_wwr

WWR=AwinAfacade

Отношение площади окон к площади наружных фасадов.

Физический смысл. Характеризует прозрачность фасада.

Результат. Derived-only; дополнительно показывается WWR в процентах.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Awin​ | площадь окон | м² | — |
| Afacade​ | площадь фасада | м² | — |

Метод: Derived building performance

Применимость: Диагностика ограждающих конструкций.

Допущения: A_facade > 0

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T31. Эквивалентный коэффициент теплопередачи оболочки

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_u_eq

Ueq=∑UiAi∑Ai

Площадно-взвешенный U по элементам ограждения.

Физический смысл. Сводный U оболочки.

Результат. Derived-only диагностика.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ui​ | U элемента | Вт/(м²·К) | — |
| Ai​ | площадь элемента | м² | — |

Метод: Derived building performance

Применимость: Элементы с валидными U и A.

Допущения: Не смешивать R_red с ψ/χ для одного элемента

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T32. Общий коэффициент теплопотерь

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_h_total

Htotal=Htr+Hve+Hψ+Hχ

Сумма трансмиссионных, вентиляционных и мостиковых составляющих.

Физический смысл. Сводный коэффициент теплопотерь, Вт/К.

Результат. Derived-only; breakdown по компонентам.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Htr​ | трансмиссия | Вт/К | — |
| Hve​ | воздухообмен | Вт/К | — |
| Hpsi​ | линейные мостики | Вт/К | — |
| Hchi​ | точечные мостики | Вт/К | — |

Метод: Derived building performance

Применимость: Диагностика теплопотерь здания.

Допущения: H_ψ и H_χ только при явно заданных мостиках; H_ve включает инфильтрацию и вентиляцию

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T33. Градусо-часы недогрева

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_dh_underheat

DHunderheat=∑max(0,Tmin−Tin(t))⋅Δt

Интеграл недогрева относительно T_min по временному ряду.

Физический смысл. Показатель недогрева, °C·ч.

Результат. Derived-only; отличается от discomfortHours.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tmin​ | минимальная допустимая температура | °C | — |
| Tin(t)​ | температура воздуха | °C | — |

Метод: Derived comfort metrics

Применимость: Наличие timeline RC-расчёта.

Допущения: T_min из comfort settings или setpoints

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T34. Градусо-часы перегрева

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_dh_overheat

DHoverheat=∑max(0,Tin(t)−Tmax)⋅Δt

Интеграл перегрева относительно T_max.

Физический смысл. Показатель перегрева, °C·ч.

Результат. Derived-only.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tmax​ | максимальная допустимая температура | °C | — |

Метод: Derived comfort metrics

Применимость: Наличие timeline RC-расчёта.

Допущения: T_max из comfort settings или default 26 °C с warning

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T35. Оперативная температура

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_t_op

Top=Tair+Tmrt2

Среднее между температурой воздуха и средней радиационной температурой.

Физический смысл. Показатель теплового комфорта.

Результат. Derived-only по помещениям.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tair​ | температура воздуха | °C | — |
| Tmrt​ | средняя радиационная температура | °C | — |

Метод: Derived comfort metrics

Применимость: При наличии T_mrt или оценки по поверхностям с warning.

Допущения: T_mrt не заменяется T_air без предупреждения

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T36. Температурный фактор внутренней поверхности

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_f_rsi

fRsi=τsi−ToutTin−Tout

Диагностика риска холодных поверхностей.

Физический смысл. Безразмерный фактор f_Rsi.

Результат. Статус: normal / cold_surface_risk / mold_risk_possible.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| τsi​ | температура внутренней поверхности | °C | — |

Метод: Derived comfort metrics

Применимость: T_in ≠ T_out; τ_si из surface diagnostics.

Допущения: Не заменяет расчёт влагопереноса

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T37. Теплопотери трубопровода

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_q_pipe

Qpipe=Upipe⋅L⋅(Twater−Tair)

Линейные теплопотери трубы.

Физический смысл. Мощность потерь, Вт.

Результат. Q_pipe_gain_to_room для труб внутри помещения.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Upipe​ | линейный U | Вт/(м·К) | — |
| L​ | длина | м | — |

Метод: Derived networks

Применимость: U_pipe, L и T_water известны.

Допущения: derived-only; не меняет RC-solver

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

См. также: networks_pipe_heat_loss_insulated

### T38. Углеродный след

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_co2

CO2=E⋅EF

Выбросы CO₂ от потреблённой энергии.

Физический смысл. Масса CO₂, кг.

Результат. Derived-only; также CO₂ в тоннах.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| E​ | энергия | кВт·ч | — |
| EF​ | коэффициент выбросов | кг CO₂/(кВт·ч) | — |

Метод: Derived ecology

Применимость: Заданы E и emissionFactor.

Допущения: E из totalEnergyKWh или annualEnergyKWh с подписью источника

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T39. Внутренние теплопоступления

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер internal_gains

Qint=qW/m2⋅A⋅focc(t)

Суммарные притоки от людей, освещения и оборудования задаются удельной плотностью по площади помещения и расписанию занятости.

Физический смысл. Компенсирует часть теплопотерь и снижает требуемую мощность отопления.

Результат. Входит в Q_in дискретного баланса зоны на каждом шаге по времени.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qint​ | внутренние теплопоступления | Вт | выход |
| qW/m2​ | удельная плотность притоков | Вт/м² | сценарий |
| A​ | площадь помещения | м² | геометрия модели |
| focc​ | доля занятости | безразм. | расписание |

Метод: Расписание внутренних притоков

Применимость: Основной RC-расчёт и инженерная интерпретация баланса помещения.

Допущения: Притоки усредняются по площади пола; Расписание день/ночь задаётся сценарием

Код: src/core/thermal/schedules.ts, src/core/thermal/solver.ts

### T40. Синусоидальный профиль наружной температуры

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер weather_sinusoid

Tout(t)=T0+Tseason+Asin(ωt+φ)

Наружный климат в основном RC-расчёте задаётся гармоническим профилем с суточной амплитудой и сезонным смещением.

Физический смысл. Задаёт граничное условие для теплопотерь через ограждение и инфильтрацию.

Результат. Определяет T_out на каждом шаге solver.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tout​ | наружная температура | °C | выход |
| T0​ | базовая температура | °C | климат/сценарий |
| A​ | суточная амплитуда | К | климат/сценарий |
| Tseason​ | сезонное смещение | К | климат/сценарий |

Метод: Синусоидальный погодный профиль

Применимость: Сценарный расчёт и Monte Carlo поверх RC-модели.

Допущения: Профиль непрерывен по времени; Период по умолчанию 24 ч

Код: src/core/thermal/weather.ts, src/core/thermal/solver.ts

### T41. Градусо-сутки отопительного периода (GSOP)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы climate_gsop

GSOP=(tin−tot)⋅Zot

Интегральная характеристика холодности климата для годовых энергетических расчётов.

Физический смысл. Связывает климат региона с годовой потребностью в тепле.

Результат. Используется в Q_год = 0,024·GSOP·V·q_от.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| GSOP​ | градусо-сутки | °C·сут | выход |
| tin​ | расчётная внутренняя температура | °C | норма/сценарий |
| tot​ | средняя t отопительного периода | °C | климат |
| Zot​ | продолжительность отопительного периода | сут | климат |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Энергетическая характеристика здания и годовой расход теплоты.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: t_ot — средняя температура отопительного периода; Z_ot — число суток отопительного периода

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/sp50/energyCharacteristic.ts

### T42. Годовой расход теплоты на отопление

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_annual_heating_energy

Qгод=0,024⋅GSOP⋅V⋅qот

Нормативная оценка годовой потребности в тепле на отопление здания.

Физический смысл. Переводит удельную характеристику и климат в годовую энергию.

Результат. Сравнивается с нормативным уровнем и используется в экономике мероприятий.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qгод​ | годовой расход теплоты | кВт·ч/год | выход |
| GSOP​ | градусо-сутки | °C·сут | климат |
| V​ | отапливаемый объём | м³ | модель |
| qот​ | удельная характеристика отопления | Вт/(м³·К) | расчёт СП 50 |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Энергопаспорт и сравнение с нормативом.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: q_от рассчитан по полной энергетической характеристике; V — отапливаемый объём

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts, src/core/thermal/sp50/energyCharacteristic.ts

### T43. Удельные бытовые теплопоступления q_быт

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_q_byt_internal_gains

qbyt=Aж⋅qintV⋅Δt, qint=17жилые10общ./адм./уч.8ДОУ/мед.12пром./склады

Нормативная оценка бытовых поступлений на единицу отапливаемого объёма. Плотность q_int принимается по Таблице Д.2 СП 50.13330.2024 в зависимости от назначения здания.

Физический смысл. Учитывает внутренние источники как полезные поступления в нормативном балансе.

Результат. Входит в q_от с коэффициентом β.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| qbyt​ | удельные бытовые поступления | Вт/(м³·К) | выход |
| qint​ | плотность бытовых поступлений по Табл. Д.2 | Вт/м² | категория здания |
| Aж​ | жилая (расчётная) площадь | м² | модель |
| V​ | отапливаемый объём | м³ | модель |
| Δt​ | перепад температур | К | климат |

Метод: СП 50.13330.2024, Таблица Д.2

Применимость: Расчёт q_от и энергетической характеристики.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024, Таблица Д.2

Допущения: q_int Вт/м² принимается по категории здания (Табл. Д.2); Δt = t_in − t_ot > 0

Код: src/core/thermal/sp50/energyCharacteristic.ts

### T44. Удельные солнечные теплопоступления q_сол

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_q_rad_solar_gains

qsol=11,6⋅Iavg⋅10−3V⋅GSOP

Нормативная оценка солнечных поступлений через ограждения.

Физический смысл. Снижает нормативный удельный расход за счёт солнечного притока.

Результат. Вычитается из q_от через коэффициент β.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| qsol​ | удельные солнечные поступления | Вт/(м³·К) | выход |
| Iavg​ | средняя солнечная радиация | Вт/м² | климат |
| V​ | отапливаемый объём | м³ | модель |
| GSOP​ | градусо-сутки | °C·сут | климат |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Расчёт q_от при заданной средней солнечной радиации региона.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: I_avg — средняя солнечная радиация отопительного периода; GSOP > 0

Код: src/core/thermal/sp50/energyCharacteristic.ts

### T45. Коэффициент использования поступлений β

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_beta_gain_use_factor

β=11+ξ⋅n, ξ=0,8жилые0,5общественные

Поправка на эффективность использования внутренних и солнечных поступлений в зависимости от средней кратности воздухообмена и назначения здания (п. 9.3 СП 50.13330.2024).

Физический смысл. При высокой вентиляции или общественном использовании доля полезных поступлений снижается.

Результат. Уменьшает вычитаемую часть в удельной характеристике отопления.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| β​ | коэффициент использования поступлений | безразм. | выход |
| ξ​ | коэффициент по назначению здания | безразм. | категория здания |
| n​ | средняя кратность воздухообмена | 1/ч | расчёт |

Метод: СП 50.13330.2024, п. 9.3

Применимость: Расчёт q_от = k_ob + k_vent − β(q_быт + q_сол).

Норматив/источник: СП 50.13330.2024, п. 9.3

Допущения: n̄ — средняя кратность воздухообмена за отопительный период; ξ = 0,8 — жилые; ξ = 0,5 — общественные, административные, учебные, медицинские

Код: src/core/thermal/sp50/energyCharacteristic.ts

### T46. Дискретный зональный RC-баланс

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер rc_zone_discrete_balance

CiTin+1−TinΔt=j​Gij(Tjn−Tin)+Ginf,i(Tn−Tin)+Gvent,i(Tn−Tin)+Qint+Qheat

Основной нестационарный расчёт температуры помещений по сети зон и проводимостей.

Физический смысл. Связывает теплоёмкость зоны, теплопотери и притоки с изменением температуры во времени.

Результат. Даёт T(t), энергию отопления и показатели комфорта.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ci​ | теплоёмкость зоны | Дж/К | расчёт |
| Gij​ | проводимость между зонами | Вт/К | ограждения |
| Ginf,i​ | проводимость инфильтрации | Вт/К | инфильтрация |
| Gvent,i​ | проводимость вентиляции | Вт/К | вентиляция |
| Qheat​ | мощность отопления | Вт | выход |

Метод: Explicit Euler / lumped capacitance network

Применимость: Главный расчёт Twin Studio: временные ряды T, Q_heat, KPI.

Допущения: Одна усреднённая температура на зону; Проводимости линейны, теплоёмкость постоянна на шаге; Отопление — идеальный догрев до уставки (или ограничение мощности в отдельном режиме)

Код: src/core/thermal/solver.ts, src/core/thermal/model.ts

### T47. Эффективная теплоёмкость зоны

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер rc_zone_capacitance

Ceff=ρ cp V⋅fmass

Теплоёмкость воздуха в помещении с поправкой на инерцию ограждений.

Физический смысл. Определяет инерцию отклика температуры помещения на возмущения.

Результат. Чем больше C_eff, тем медленнее меняется T при тех же потоках.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceff​ | эффективная теплоёмкость | Дж/К | выход |
| V​ | объём помещения | м³ | геометрия |
| fmass​ | коэффициент тепловой массы | безразм. | сценарий |

Метод: Lumped capacitance

Применимость: Построение RC-модели перед solve.

Допущения: ρ и c_p воздуха постоянны; f_mass ≥ 1 учитывает теплоёмкость ограждений

Код: src/core/thermal/model.ts

### T48. Проводимость механической вентиляции в RC

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер rc_ventilation_conductance

Gvent=ρ cp⋅nV3600⋅(1−ηrec)

Эквивалентная проводимость приточного воздуха с учётом рекуперации.

Физический смысл. Переводит кратность воздухообмена в линейную связь T_zone ↔ T_out.

Результат. Входит в дискретный баланс зоны наравне с G_inf и G_ogr.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Gvent​ | проводимость вентиляции | Вт/К | выход |
| n​ | кратность вентиляции | 1/ч | сценарий |
| ηrec​ | эффективность рекуперации | безразм. | сценарий |

Метод: Чувствительная теплота воздуха

Применимость: RC-симуляция при заданной кратности вентиляции.

Допущения: η_rec ∈ [0, 1]; Расход равномерен по объёму зоны

Код: src/core/thermal/model.ts, src/core/thermal/formulas.ts

### T49. Требуемая мощность отопления на шаге

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер rc_heating_demand_step

Qdemand=Ci(Tset−Tipred)Δt

Идеальный нагреватель догревает зону до уставки за один шаг, если не включено ограничение мощности.

Физический смысл. Компенсирует дефицит тепла, чтобы достичь уставки к концу шага.

Результат. Формирует временной ряд Q_heat и пиковую нагрузку.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qdemand​ | требуемая мощность | Вт | выход |
| Tset​ | уставка температуры | °C | расписание |
| Tipred​ | прогноз без отопления | °C | расчёт |

Метод: Ideal heating / setpoint tracking

Применимость: Основной RC-solver при heatingMode = ideal.

Допущения: T_pred — температура без учёта отопления на шаге; При capacityLimited — min с Q_available

Код: src/core/thermal/solver.ts

### T50. Кратность инфильтрации из расхода

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер infiltration_ach_from_flow

ninf=Vinf⋅3600V

Обратный пересчёт объёмного расхода в кратность воздухообмена для RC-модели.

Физический смысл. Приводит физический расход утечек к эквивалентной кратности n.

Результат. Подставляется в G_inf и отображается в исходных данных сценария.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ninf​ | кратность инфильтрации | 1/ч | выход |
| Vinf​ | объёмный расход | м³/с | расчёт утечек |
| V​ | объём | м³ | геометрия |

Метод: Определение ACH по расходу

Применимость: После расчёта envelopeLeakage / pressureBased.

Допущения: V > 0 — отапливаемый объём

Код: src/core/thermal/infiltration.ts

### T51. Положение солнца (высота и азимут)

производная / диагностика · Derived / diagnostics solar_position_altitude_azimuth

sinα=sinφsinδ+cosφcosδcosH

Астрономический расчёт высоты и азимута солнца для заданных широты, дня года и времени.

Физический смысл. Определяет направление прямого солнечного излучения на местности.

Результат. Используется для f_solar и эффективного shading factor.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| α​ | высота солнца | ° | выход |
| Az​ | азимут от севера | ° | выход |
| φ​ | широта | ° | климат |
| δ​ | склонение солнца | ° | расчёт |

Метод: Spencer (1971) / солнечные формулы

Применимость: 3D-визуализация, затенение фасадов и динамическое солнечное затенение окон.

Допущения: Истинное солнечное время; Сферическая модель Земли

Код: src/core/solar/solarPosition.ts, src/core/solar/solarShading.ts

### T52. Доля прямого солнечного доступа фасада

производная / диагностика · Derived / diagnostics facade_solar_access_factor

fsolar=max(0,cosα⋅cosΔAz)

Доля прямого солнечного облучения вертикального фасада с учётом ориентации и положения солнца.

Физический смысл. 0 — солнце сзади фасада, 1 — максимальный прямой поток.

Результат. Масштабирует архитектурное затенение по времени суток.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| fsolar​ | доля прямого доступа | безразм. | выход |
| α​ | высота солнца | ° | солнце |
| ΔAz​ | разность азимутов | ° | геометрия |

Метод: Геометрия солнечного луча

Применимость: Затенение окон и визуализация 3D.

Допущения: Фасад вертикален; Солнце выше горизонта

Код: src/core/solar/solarShading.ts

### T53. Тепловой поток на патче поверхности

производная / диагностика · Derived / diagnostics surface_patch_heat_flux

q=Tpatch−TboundRcond

Локальная плотность теплового потока на элементе поверхностного поля после RC-расчёта.

Физический смысл. Показывает интенсивность отдачи тепла с внутренней поверхности.

Результат. Умножается на площадь патча для вклада в потери помещения.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| q​ | плотность теплового потока | Вт/м² | выход |
| Tpatch​ | температура патча | °C | поле |
| Rcond​ | проводящее сопротивление | м²·К/Вт | конструкция |

Метод: Стационарный срез через сопротивление слоя

Применимость: Карта поверхностей, 3D-оверлей, диагностика холодных зон.

Допущения: R_cond — проводящее сопротивление от патча до границы

Код: src/core/thermal/surfaceField.ts

### T54. Плавная уставка температуры

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер setpoint_ramp_schedule

Tset(t)=Tnight+λ(t)(Tday−Tnight), λ∈[0,1]

Линейный разгон уставки при переходе день/ночь для снижения утреннего пика мощности.

Физический смысл. Имитирует инерцию системы отопления и расписания.

Результат. Сглаживает Q_heat в часы переключения режима.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tset​ | уставка | °C | выход |
| λ​ | доля разгона | безразм. | время |

Метод: Расписание уставки с ramp

Применимость: RC-расчёт при rampMinutes > 0.

Допущения: Разгон линейный в окне rampMinutes

Код: src/core/thermal/schedules.ts

### T55. Простой срок окупаемости

производная / диагностика · Экономика economics_simple_payback

Tok=CΔCyear

Отношение капитальных затрат к годовой экономии без дисконтирования.

Физический смысл. Показывает, за сколько лет окупятся вложения.

Результат. Сравнивается с нормативным или целевым сроком окупаемости.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tok​ | срок окупаемости | лет | выход |
| C​ | капитальные затраты | руб. | мероприятие |
| ΔCyear​ | годовая экономия | руб./год | расчёт |

Метод: Экономическая оценка мероприятий

Применимость: Вкладка экономики в отчётах.

Допущения: ΔC_year > 0; Затраты и экономия постоянны

Код: src/core/economics/analysis.ts

### T56. Чистая приведённая стоимость (NPV)

производная / диагностика · Экономика economics_npv

NPV=−C+t=1NCFt(1+r)t

Дисконтированная сумма денежных потоков за период анализа с учётом роста тарифа и обслуживания.

Физический смысл. Показывает экономическую целесообразность вложений в рублях текущего момента.

Результат. NPV > 0 — мероприятие экономически выгодно при заданных допущениях.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV​ | чистая приведённая стоимость | руб. | выход |
| CFt​ | денежный поток года t | руб. | расчёт |
| r​ | ставка дисконтирования | доля | сценарий |

Метод: DCF / NPV

Применимость: Сравнение пакетов энергоэффективных мероприятий.

Допущения: Ставка дисконтирования r задана; Денежные потоки на конец года

Код: src/core/economics/analysis.ts

### T57. Годовая экономия энергии мероприятия

производная / диагностика · Экономика economics_annual_energy_saving

Esave=ΔQ⋅tot1000

Перевод снижения тепловой мощности в годовую экономию кВт·ч при заданной длительности отопительного периода.

Физический смысл. Связывает теплотехнический эффект с энергопотреблением.

Результат. Умножается на тариф для годовой экономии в рублях.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Esave​ | годовая экономия | кВт·ч/год | выход |
| ΔQ​ | снижение мощности | Вт | теплотехника |
| tot​ | часы отопительного периода | ч | климат |

Метод: Интеграл мощности за период

Применимость: Экономическая оценка утепления и модернизации.

Допущения: ΔQ — постоянное снижение пиковой/средней нагрузки; t_ot в часах

Код: src/core/economics/analysis.ts

### T58. Перевод тарифа Гкал в кВт·ч

производная / диагностика · Экономика economics_tariff_gcal_to_kwh

ckWh=cGcal1163

Приведение регионального тарифа на теплоэнергию к удельной стоимости киловатт-часа.

Физический смысл. Позволяет сравнивать затраты на отопление в единых единицах энергии.

Результат. Используется для расчёта годовой экономии в рублях.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ckWh​ | тариф | руб./кВт·ч | выход |
| cGcal​ | тариф | руб./Гкал | регион/сценарий |

Метод: Теплотехнический пересчёт единиц

Применимость: Сценарий экономики при централизованном теплоснабжении.

Допущения: 1 Гкал = 1163 кВт·ч

Код: src/core/economics/scenarioEnergyTariff.ts

### T59. Доли структуры теплопотерь

производная / диагностика · Derived / diagnostics loss_share_breakdown

ftrans=QtransQtot⋅100%, finf=QinfQtot⋅100%

Разложение диагностического среза на трансмиссионные потери, инфильтрацию и механическую вентиляцию.

Физический смысл. Показывает, какая часть нагрузки приходится на ограждение и воздухообмен.

Результат. Используется для инженерных выводов и предупреждений о доминировании инфильтрации.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtrans​ | потери через ограждение | Вт | диагностика |
| Qinf​ | потери на инфильтрацию | Вт | диагностика |
| Qvent​ | потери на вентиляцию | Вт | диагностика |

Метод: Диагностика структуры потерь

Применимость: Круговые и столбчатые диаграммы после RC-расчёта.

Допущения: Срез в момент пиковой суммарной нагрузки или агрегированный период; Q_tot = Q_trans + Q_inf + Q_vent

Код: src/core/thermal/thermalDiagnostics.ts

### T60. Стационарный многозонный баланс (preview)

производная / диагностика · Derived / diagnostics physics_multiroom_steady_balance

Ti=Qgains,i+j​GijTj+Gext,iToutGext,i+Gvent,i+j​Gij, Qheat,i=max(0,(Tset,i−Ti)Hi)

Итерационный квазистационарный баланс помещений для быстрой инженерной оценки до полного RC-прогона.

Физический смысл. Оценивает температуру воздуха и потребную мощность при фиксированном T_out.

Результат. Используется для подсказок и согласования с 3D-оверлеем.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ti​ | температура помещения | °C | выход |
| Qheat,i​ | мощность отопления | Вт | выход |
| Gij​ | проводимость между зонами | Вт/К | модель |

Метод: Gauss-Seidel / coupling iteration

Применимость: Build Mode preview, инженерная интерпретация сетей и оборудования.

Допущения: До 12 итераций сглаживания; Не заменяет основной нестационарный RC-solver

Код: src/core/thermal/physics.ts

### T61. Солнечный приток через окна (preview-физика)

производная / диагностика · Derived / diagnostics solar_gain_simplified

Qsol=Awin⋅Iref⋅fsol⋅facc

Оценка солнечных притоков в preview-физике. Коэффициент доступа f_acc вычисляется через астрономические формулы позиции солнца (высота, азимут) и угол фасада — см. solar_position_altitude_azimuth и facade_solar_access_factor.

Физический смысл. Учитывает реальное положение солнца над горизонтом и угол между фасадом и солнечным азимутом.

Результат. Входит в Q_gains помещения в preview-балансе.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qsol​ | солнечный приток | Вт | выход |
| Awin​ | площадь остекления | м² | модель |
| Iref​ | референсная инсоляция | Вт/м² | константа ≈ 115 |
| fsol​ | коэффициент солнечного пропускания (g-value) | безразм. | сценарий |
| facc​ | коэффициент доступа солнца к фасаду | безразм. | позиция солнца + азимут фасада |

Метод: Астрономическая позиция солнца + угол к фасаду

Применимость: Квазистационарный physics preview (не основной RC-solver).

Допущения: I_ref ≈ 115 Вт/м²; f_acc — угловой множитель из computeFacadeSolarAccessFactor; По умолчанию широта 55,75° (Москва), день года 15 (январь)

Код: src/core/thermal/physics.ts

См. также: solar_position_altitude_azimuth, facade_solar_access_factor

### T62. Оценка MRT по ограждениям

производная / диагностика · Derived / diagnostics estimate_mrt_from_envelope

Tmrt=i​τsi,iAii​Ai

Площадно-взвешенная средняя радиационная температура по внутренним поверхностям ограждений без RC-прогона.

Физический смысл. Характеризует среднюю температуру облучающих поверхностей в помещении.

Результат. Используется в оценке оперативной температуры и комфорта.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tmrt​ | средняя радиационная температура | °C | выход |
| τsi,i​ | температура внутренней поверхности | °C | расчёт |

Метод: Площадное взвешивание τ_si

Применимость: Комфорт и исходные данные до полного расчёта.

Допущения: τ_si из internalSurfaceTemperatureC; Фрагменты с заданными слоями и площадью

Код: src/core/thermal/comfort/resolveScenarioComfort.ts, src/core/thermal/formulas.ts

### T63. MRT по патчам поверхностного поля

производная / диагностика · Derived / diagnostics surface_mrt_area_weighted

Tmrt=k​Tpatch,kAkk​Ak

Средняя радиационная температура помещения по результатам поверхностного поля после RC-расчёта.

Физический смысл. Усредняет локальные температуры стен, пола и потолка с учётом площади.

Результат. Сравнивается с точкой росы и t_si для оценки комфорта.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tmrt​ | средняя радиационная температура | °C | выход |
| Tpatch,k​ | температура патча | °C | поле |
| Ak​ | площадь патча | м² | поле |

Метод: Площадное взвешивание патчей

Применимость: Диагностика помещения, 3D-оверлей, риск конденсации.

Допущения: Патчи покрывают внутренние поверхности помещения

Код: src/core/thermal/surfaceField.ts

### T64. Тепловая энергия отопления за период

ядро расчёта · RC solver rc_heating_energy_integral

E=k​i​Qheat,i,kΔtk

Интеграл суммарной мощности отопления по зонам и шагам симуляции.

Физический смысл. Показывает суммарную потребность в тепле за моделируемый период.

Результат. Не равен нормативному Q_год по СП 50 без отдельного пересчёта.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| E​ | тепловая энергия отопления | кВт·ч | выход |
| Qheat​ | мощность отопления | Вт | временной ряд |
| Δtk​ | шаг по времени | с | симуляция |

Метод: Численное интегрирование временного ряда

Применимость: KPI результатов RC-расчёта, сравнение сценариев.

Допущения: Δt между кадрами metricFrames; Мощность в ваттах, результат в Дж или кВт·ч

Код: src/core/thermal/metrics.ts, src/core/thermal/thermalDiagnostics.ts

### T65. Энергия неудовлетворённой нагрузки

ядро расчёта · RC solver rc_unmet_load_energy

Eunmet=k​Qunmet,kΔtk

Интеграл недогретой мощности при ограниченной доступной мощности отопления.

Физический смысл. Количество тепла, которое система не смогла подать в помещение.

Результат. Связано с часами недогрева и риском комфорта.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Eunmet​ | энергия недогрева | Дж | выход |
| Qunmet​ | неудовлетворённая мощность | Вт | временной ряд |

Метод: Интеграл unmet load

Применимость: Режим capacityLimited и оценка дискомфорта.

Допущения: Q_unmet = max(0, Q_demand − Q_available)

Код: src/core/thermal/metrics.ts, src/core/thermal/solver.ts

### T66. Нормированная удельная тепловая характеристика

производная / диагностика · Derived / diagnostics specific_heat_load_norm_delta_t

qnorm=QV⋅ΔT

Удельная тепловая характеристика помещения или здания на единицу объёма и перепада температур.

Физический смысл. Позволяет сравнивать теплозащиту независимо от размера при заданном ΔT.

Результат. Отображается в derived-метриках здания.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| qnorm​ | нормированная характеристика | Вт/(м³·К) | выход |
| Q​ | суммарная мощность | Вт | расчёт |
| V​ | объём | м³ | геометрия |

Метод: Derived specific heat load

Применимость: Сравнение зон и сценариев, инженерные KPI.

Допущения: V > 0; ΔT > 0

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### T67. Критерий устойчивости явной схемы

производная / диагностика · 1D transient fourier_stability_explicit

Fo=aΔtΔx2≤0,5, a=λρcp

Условие устойчивости явной конечно-разностной схемы 1D теплопроводности.

Физический смысл. При Fo > 0,5 численное решение может расходиться.

Результат. Solver уменьшает Δt или предупреждает пользователя.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Fo​ | число Фурье | безразм. | выход |
| a​ | температуропроводность | м²/с | материал |
| Δt​ | шаг по времени | с | настройки |

Метод: Критерий Фурье

Применимость: Послойный 1D transient расчёт конструкции.

Допущения: Равномерная сетка; Явная схема по времени

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/transient/*

См. также: transient_mesh_stability_r, fourier_number

### T68. Индекс рентабельности

производная / диагностика · Экономика economics_profitability_index

PI=PVbenefitsC=C+NPVC

Отношение приведённой стоимости выгод к капитальным затратам.

Физический смысл. PI > 1 означает, что выгоды превышают затраты в приведённой оценке.

Результат. Дополняет NPV и срок окупаемости.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| PI​ | индекс рентабельности | безразм. | выход |
| NPV​ | чистая приведённая стоимость | руб. | расчёт |
| C​ | затраты | руб. | мероприятие |

Метод: Profitability index

Применимость: Сравнение мероприятий с разной стоимостью.

Допущения: NPV и затраты согласованы по горизонту анализа

Код: src/core/economics/analysis.ts

### T69. Дисконтированный срок окупаемости

производная / диагностика · Экономика economics_discounted_payback

mint:k=1tCFk(1+r)k≥C

Минимальный год, когда накопленный дисконтированный денежный поток покрывает затраты.

Физический смысл. Учитывает стоимость денег во времени в отличие от простого срока окупаемости.

Результат. Если null — мероприятие не окупается за горизонт анализа.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| t​ | срок окупаемости | лет | выход |
| CFk​ | денежный поток | руб. | расчёт |
| r​ | ставка дисконтирования | доля | сценарий |

Метод: Discounted payback period

Применимость: Экономическая оценка с учётом ставки дисконтирования и роста тарифа.

Допущения: CF_k — чистый поток года k с учётом обслуживания

Код: src/core/economics/analysis.ts

### T70. Стационарная оценка пика по H и ΔT

производная / диагностика · Derived / diagnostics consistency_H_times_deltaT

Qstat=Htotal⋅ΔT, Qadj=HtotalΔT−Qint

Сравнение пиковой мощности RC-solver со стационарной оценкой по коэффициенту теплопотерь.

Физический смысл. Показывает, насколько динамический RC-пик отличается от квазистационарной оценки.

Результат. Расхождение >10–20% объясняется инерцией, неоднородностью зон и расписаниями.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qstat​ | стационарная мощность | кВт | выход |
| Htotal​ | суммарный H | Вт/К | диагностика |
| ΔT​ | перепад температур | К | сценарий |

Метод: Согласованность расчёта

Применимость: Отчёт согласованности после solve.

Допущения: H_total из derived diagnostics; ΔT — уставка минус наружная t

Код: src/core/thermal/consistencyCheck.ts

### T71. Сумма компонент потерь

производная / диагностика · Derived / diagnostics consistency_component_loss_sum

Qtot=?Qogr+Qokna+Qdveri+Qinf+Qvent

Проверка, что сумма потерь по компонентам совпадает с итогом диагностического среза.

Физический смысл. Контроль целостности разложения теплопотерь.

Результат. Ненулевая разница указывает на округление или пропущенный вклад.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qsum​ | сумма компонент | Вт | выход |
| Qtot​ | итог в отчёте | Вт | диагностика |

Метод: Согласованность расчёта

Применимость: Отчёт согласованности, вкладка диагностики здания.

Допущения: Все компоненты из одного reference slice

Код: src/core/thermal/consistencyCheck.ts, src/core/thermal/thermalDiagnostics.ts

### T72. Интеграл энергии по временному ряду

производная / диагностика · RC solver consistency_energy_integration

Erecomp=k​Qtot,kΔtk, EkWh=Erecomp3,6⋅106

Пересчёт энергии отопления из timeline и сравнение с summary.totalEnergyKWh.

Физический смысл. Проверяет корректность интегрирования KPI энергии.

Результат. Допустимое расхождение обычно доли процента.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| EkWh​ | энергия | кВт·ч | выход |
| Qtot,k​ | суммарная мощность на шаге | Вт | timeline |

Метод: Согласованность расчёта

Применимость: Отчёт согласованности после solve.

Допущения: Мощность на начале интервала k; Δt из разности timeHours соседних кадров

Код: src/core/thermal/consistencyCheck.ts, src/core/thermal/metrics.ts

### T73. Сумма потерь по зонам

производная / диагностика · Derived / diagnostics consistency_zone_sum_vs_building

i​Qloss,i=?Qloss,building

Проверка, что сумма потерь по зонам совпадает с итогом по зданию.

Физический смысл. Контроль агрегации зонального результата.

Результат. Расхождение указывает на ошибку агрегации или reference slice.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ∑Qloss,i​ | сумма по зонам | Вт | выход |
| Qloss,building​ | итог по зданию | Вт | диагностика |

Метод: Согласованность расчёта

Применимость: Многозонные модели.

Допущения: Каждая зона имеет totalLossW в diagnostics

Код: src/core/thermal/consistencyCheck.ts

### T74. Теплопотери изолированной трубы (сеть)

производная / диагностика · Derived / diagnostics networks_pipe_heat_loss_insulated

Qpipe≈L⋅ΔT⋅d⋅1Rins⋅kcorr

Упрощённая оценка линейных потерь трубопровода отопления с учётом изоляции.

Физический смысл. Часть тепла теплоносителя уходит в помещения вдоль трассы.

Результат. Суммируется в heatLossW ветви; derived-only для RC.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qpipe​ | теплопотери трубы | Вт | выход |
| L​ | длина участка | м | сеть |
| ΔT​ | перепад t_тс − t_воздуха | К | сеть |

Метод: Heating network model

Применимость: Схема отопления, ветви и агрегированные потери сети.

Допущения: ΔT = t_тс − t_пом; k_corr — эмпирический коэффициент модели

⚠ Ограничения: Для инженерной оценки также доступна формула derived_q_pipe = U_pipe·L·ΔT.

Код: src/core/networks/heatingModel.ts

См. также: derived_q_pipe

### T75. Потери давления в трубе (гидравлика)

производная / диагностика · Derived / diagnostics networks_pipe_pressure_drop_hydraulic

Δp≈L⋅m2d5⋅(1+kr)⋅kh

Упрощённая гидравлическая оценка потери давления в трубопроводе отопления.

Физический смысл. Показывает сопротивление участка при заданном расходе.

Результат. Суммируется по ветвям; не влияет на RC-solver.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Δp​ | потеря давления | Па | выход |
| m​ | массовый расход | кг/с | сеть |
| d​ | диаметр | м | сеть |

Метод: Heating network hydraulics

Применимость: Подбор диаметра и насоса, схема сети.

Допущения: d — внутренний диаметр; k_r — поправка на шероховатость

Код: src/core/networks/heatingModel.ts, src/core/networks/pipes.ts

### T76. Скорость теплоносителя в трубе

производная / диагностика · Derived / diagnostics networks_pipe_velocity_mass_flow

v=mρ⋅A, A=πd24

Скорость потока по массовому расходу и внутреннему диаметру трубы.

Физический смысл. Связывает расход с диаметром и скоростью для оценки эрозии и шума.

Результат. Сравнивается с допустимой designVelocity_m_s.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| v​ | скорость | м/с | выход |
| m​ | массовый расход | кг/с | сеть |
| d​ | внутренний диаметр | м | сеть |

Метод: Непрерывность потока

Применимость: Проверка гидравлики сети отопления.

Допущения: ρ ≈ 998 кг/м³ (вода) или 1030 (гликоль)

Код: src/core/networks/heatingModel.ts

### T77. Потери давления в воздуховоде

производная / диагностика · Derived / diagnostics networks_duct_pressure_drop_simplified

Δpduct≈LDh⋅V⋅kduct

Упрощённая оценка потери давления в вентиляционном воздуховоде.

Физический смысл. Нужна для оценки мощности вентилятора.

Результат. Не связана с RC-температурой помещений напрямую.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Δpduct​ | потеря давления | Па | выход |
| V​ | расход воздуха | м³/с | сеть |
| L​ | длина участка | м | сеть |

Метод: Duct network summary

Применимость: Сводка вентиляционной сети.

Допущения: D_h — гидравлический размер сечения; k_duct — эмпирический коэффициент

Код: src/core/networks/ducts.ts

### T78. Нагрузка ветви с учётом нижестоящих потребителей

производная / диагностика · Derived / diagnostics networks_branch_downstream_load

Qbranch=Qlocal+children​Qchild

Агрегирование тепловой нагрузки по дереву ветвей гидравлической схемы отопления.

Физический смысл. Магистраль несёт суммарную нагрузку всех нижестоящих приборов.

Результат. Определяет downstreamLoadW и требуемый расход ветви.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qbranch​ | нагрузка ветви | Вт | выход |
| Qlocal​ | локальная нагрузка | Вт | оборудование |

Метод: Heating branch tree aggregation

Применимость: Расчёт расхода и диаметров магистралей.

Допущения: Дерево ветвей связано с оборудованием помещений

Код: src/core/networks/heatingModel.ts

### T79. Тепловыделение оборудования по помещениям

производная / диагностика · Derived / diagnostics networks_equipment_heat_by_room

Qroom=equipment∈room​Pnom

Суммарная номинальная мощность отопительного оборудования, привязанного к помещению.

Физический смысл. Оценка установленной мощности отопления по комнатам.

Результат. Сравнивается с требуемой нагрузкой из RC.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qroom​ | суммарная мощность | Вт | выход |
| Pnom​ | номинальная мощность прибора | Вт | модель |

Метод: Equipment aggregation

Применимость: Сети, preview-физика, исходные данные инженерии.

Допущения: Учитываются radiator, fancoil, boiler, heat_exchanger; P_nom из params оборудования

Код: src/core/networks/equipment.ts, src/core/thermal/physics.ts

### T80. Явная FTCS-схема 1D по толщине

производная / диагностика · 1D transient transient_1d_explicit_ftcs

Tin+1=Tin+ΔtρcpΔxφin−φout+sΔx

Нестационарный прогон температуры по узлам многослойной конструкции с внутренними источниками.

Физический смысл. Моделирует запаздывание и перераспределение тепла в толще стены.

Результат. Даёт τ_si(t), профиль T(x) и время ниже порога на внутренней поверхности.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ti​ | температура узла | °C | выход |
| φ​ | тепловой поток через грань | Вт/м² | расчёт |
| s​ | объёмный источник | Вт/м³ | сценарий |

Метод: Explicit finite difference (FTCS)

Применимость: Послойный 1D transient — отдельный контур от RC-solver.

Допущения: Одномерная теплопроводность; Устойчивость r < 0,5 на всех узлах

Код: src/core/thermal/transient/finiteDifference1D.ts

### T81. Поток на границе узлов 1D-сетки

производная / диагностика · 1D transient transient_interface_flux_fourier

φ=Tleft−TrightRinterface, Rinterface=Δxleft2λleft+Δxright2λright

Проводимость на интерфейсе двух соседних узлов дискретизации.

Физический смысл. Связывает перепад температур узлов с тепловым потоком через границу.

Результат. Входит в явный шаг FTCS.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| φ​ | тепловой поток | Вт/м² | выход |
| Rinterface​ | сопротивление интерфейса | м²·К/Вт | расчёт |

Метод: Гармоническое усреднение сопротивлений

Применимость: 1D transient solver между слоями конструкции.

Допущения: Соседние узлы одномерны по толщине

Код: src/core/thermal/transient/finiteDifference1D.ts

### T82. Число r на сетке 1D transient

производная / диагностика · 1D transient transient_mesh_stability_r

r=aΔt(Δx)2<0,5, a=λρcp

Критерий устойчивости явной схемы на каждом узле дискретизации конструкции.

Физический смысл. При r ≥ 0,5 решение расходится или даёт недостоверные температуры.

Результат. Solver предлагает уменьшить Δt при неустойчивости.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| r​ | число устойчивости | безразм. | выход |
| Δt​ | шаг по времени | с | сценарий |
| Δx​ | шаг по толщине | м | сетка |

Метод: von Neumann stability (explicit)

Применимость: Перед запуском solveTransient1DExplicit.

Допущения: Равномерный шаг по времени; Рекомендуется r ≤ 0,45

Код: src/core/thermal/transient/finiteDifference1D.ts, src/core/thermal/formulas.ts

### T83. Соответствие k_ob нормативу

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_kob_compliance_margin

Δkob=kobnorm−kob, соответствует при kob≤kobnorm

Проверка удельной характеристики теплозащиты здания относительно нормы.

Физический смысл. Чем меньше k_ob, тем лучше теплозащита здания.

Результат. complies = true, если фактический k_ob не превышает норму.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| kob​ | фактический k_ob | Вт/(м³·К) | выход |
| kobnorm​ | нормативный k_ob | Вт/(м³·К) | норма |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Сводная нормативная проверка здания.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: k_ob рассчитан по приведённым R_pr фрагментов

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

### T84. Средняя плотность воздуха отопительного периода

норматив СП 50 · СП 50 / нормы climate_average_air_density_sp50

γ=353273+tot

Приближённая плотность наружного воздуха по средней t отопительного периода для k_vent.

Физический смысл. Связывает климат с массой воздуха в формулах вентиляции.

Результат. Подставляется в k_vent вместе с L_vent и G_inf.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| γ​ | плотность воздуха | кг/м³ | выход |
| tot​ | средняя t отопительного периода | °C | климат |

Метод: СП 50.13330.2024

Применимость: Расчёт k_vent и энергетической характеристики.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: t_ot — средняя температура отопительного периода, °C

Код: src/core/thermal/sp50/energyCharacteristic.ts

### T85. Относительный остаток теплового баланса

производная / диагностика · Derived / diagnostics diagnostics_balance_relative_residual

εr=|r|max(50 Вт; Qot; Qint; |ΣkGk(Ti−Tn)|; |Ginf(Ti−Tn)|; Σi|Gij(Tj−Ti)|)

Безразмерная оценка остатка дискретного баланса RC в диагностическом срезе.

Физический смысл. Показывает, насколько срез близок к локальному равновесию мощностей.

Результат. Высокий ε_r — повод проверить граф, уставки и reference slice.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| εr​ | относительный остаток | % | выход |
| r​ | остаток баланса | Вт | диагностика |

Метод: Инженерная диагностика RC

Применимость: Карточки thermalDiagnostics после solve.

Допущения: r — алгебраический остаток мощностей в срезе; Знаменатель — масштаб мощности, не норма СП

Код: src/core/thermal/thermalDiagnostics.ts

### T86. Расхождение разложения ограждения

производная / диагностика · Derived / diagnostics diagnostics_envelope_split_deviation

ΔQsplit=maxk(Gopaque+Gwin+Gdoor)k−Gk,ext⋅|Ti−Tn|

Контроль согласованности проводимостей непрозрачной части, окон и дверей с G_k,ext на наружных рёбрах.

Физический смысл. Несовпадение указывает на ошибку масштабирования рёбер или округления площадей.

Результат. Статус «внимание» в диагностике здания.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔQsplit​ | макс. расхождение | Вт | выход |

Метод: Инженерная диагностика RC

Применимость: Предупреждение в metricCards при ΔQ_split > 0,05 Вт.

Допущения: Порог 0,05 Вт отсекает машинный шум

Код: src/core/thermal/thermalDiagnostics.ts

### T87. Возмущение λ в transient MC

производная / диагностика · 1D transient transient_lambda_multiplier

λ′=mλ⋅λ, mλ>0

Масштабирование теплопроводности всех слоёв конструкции в одном прогоне Monte Carlo.

Физический смысл. Моделирует неопределённость теплопроводности утеплителя и несущего слоя.

Результат. Влияет на r и профиль T(x,t).

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| mλ​ | множитель λ | безразм. | выборка |
| λ​ | базовая теплопроводность | Вт/(м·К) | слой |

Метод: Параметрическое возмущение слоёв

Применимость: applyParametersToLayers в transient/uncertainty.

Допущения: Один множитель на всю конструкцию; ρ и c_p не меняются

Код: src/core/thermal/transient/uncertainty.ts

### T88. Время ниже порога τ_si

производная / диагностика · 1D transient transient_time_below_threshold

tbelow=k​Δtk⋅1(τsi(tk)<Tthr)

Суммарное время, когда температура внутренней поверхности ниже заданного порога.

Физический смысл. Интегральный показатель риска недокомфорта / конденсации по поверхности.

Результат. timeBelowComfort_s, timeBelowCriticalSurface_s.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| tbelow​ | время ниже порога | с | выход |
| Tthr​ | порог | °C | настройки |

Метод: Пороговый счётчик по временному ряду

Применимость: Transient MC и комфорт по конструкции.

Допущения: Шаги времени монотонны; Порог — comfortMin или критическая T

Код: src/core/thermal/transient/uncertainty.ts

### T89. Сумма компонент H_total

производная / диагностика · Derived / diagnostics consistency_h_total_components_sum

Htotal=?Htr+Hinf+Hve

Инвариант согласованности: суммарный коэффициент теплопотерь равен сумме проводимостей ограждения, инфильтрации и вентиляции.

Физический смысл. Контроль агрегации проводимостей перед сравнением с пиком.

Результат. PASS при расхождении <0,1%.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Htotal​ | суммарный H | Вт/К | диагностика |
| Htr​ | проводимость ограждения | Вт/К | диагностика |
| Hinf​ | инфильтрация | Вт/К | диагностика |
| Hve​ | вентиляция | Вт/К | диагностика |

Метод: Согласованность расчёта (INV-01)

Применимость: buildThermalConsistencyReport.

Допущения: H из derived diagnostics одного среза

Код: src/core/thermal/consistencyCheck.ts

### T90. Эффективный ACH вентиляции сценария

ядро расчёта · RC solver ventilation_effective_ach

ACHeff=ACHbase⋅(1−ηrec)

Сводный воздухообмен механической вентиляции с учётом рекуперации из настроек сценария.

Физический смысл. Снижает теплопотери на приток за счёт рекуператора.

Результат. Входит в G_vent и потери на вентиляцию.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ACHeff​ | эффективный ACH | 1/ч | выход |
| ηrec​ | КПД рекуперации | доля | сценарий |

Метод: resolveScenarioVentilationInputs

Применимость: Подготовка RC-модели и исходных данных.

Допущения: η_rec ∈ [0, 1]; Механическая вентиляция может быть отключена

Код: src/core/thermal/ventilation/resolveScenarioVentilation.ts

### T91. Относительная влажность сценария

производная / диагностика · Derived / diagnostics comfort_relative_humidity_resolve

φ=φuser или φclimate

Выбор относительной влажности для расчёта точки росы и комфорта из сценария или климата.

Физический смысл. Влажность определяет риск конденсации при заданной τ_si.

Результат. Используется с dew_point_magnus и f_Rsi.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| φ​ | относительная влажность | % | выход |

Метод: resolveRelativeHumidityPercent

Применимость: Комфорт, конденсация, исходные данные.

Допущения: Явное значение сценария имеет приоритет

Код: src/core/thermal/comfort/resolveScenarioComfort.ts

### T92. Требуемый массовый расход теплоносителя

производная / диагностика · Derived / diagnostics engineering_hydronic_mass_flow_required

m=QcpΔT⋅η

Расход, необходимый для отвода тепловой мощности при заданном температурном напоре.

Физический смысл. Связывает тепловую нагрузку с расходом воды или гликоля.

Результат. Используется при отсутствии явного massFlowKgS в сценарии.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| m​ | массовый расход | кг/с | выход |
| Q​ | тепловая мощность | Вт | расчёт |
| ΔT​ | температурный напор | К | сценарий |

Метод: calculateRequiredHydronicMassFlow

Применимость: Подбор гидравлики, resolveScenarioEngineering, инженерный preview.

Допущения: ΔT > 0; η — КПД гидравлического контура

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/thermal/engineering/resolveScenarioEngineering.ts

См. также: coolant_flow_rate, hydronic_heat_capacity

### T93. Температура обратки по умолчанию

производная / диагностика · Derived / diagnostics engineering_return_temperature_default

Treturn=Tsupply−ΔTdesign, ΔTdesign=20 К

Расчётная обратка при отсутствии явного значения в сценарии и модели.

Физический смысл. Задаёт температурный напор для оценки расхода и мощности.

Результат. Перекрывается пользовательским returnTemperatureC.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Treturn​ | температура обратки | °C | выход |
| Tsupply​ | температура подачи | °C | сценарий |

Метод: resolveReturnTemperatureC

Применимость: Исходные данные инженерных систем.

Допущения: Подача задана; ΔT_design = 20 К — инженерное допущение по умолчанию

Код: src/core/thermal/engineering/resolveScenarioEngineering.ts

### T94. Установленная мощность: приоритет источников

производная / диагностика · Derived / diagnostics engineering_installed_capacity_cascade

Pinst=Puser ∥ Pmodel ∥ Ppeak,RC ∥ Pfallback

Каскад выбора установленной мощности отопления для сценария.

Физический смысл. Согласует BIM, результат симуляции и ручной ввод.

Результат. Не заменяет гидравлический расчёт сети.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Pinst​ | установленная мощность | Вт | выход |

Метод: resolveInstalledCapacityW

Применимость: Инженерные исходные данные и сравнение с пиком RC.

Допущения: Пик RC — summary.peakLoadKW × 1000; Модель — сумма мощностей оборудования

Код: src/core/thermal/engineering/resolveScenarioEngineering.ts

### T95. Тариф энергии сценария

производная / диагностика · Экономика scenario_energy_tariff_resolve

CkWh=CGcal1163 или Cel

Выбор тарифа по городу СП 131 и типу источника (тепло / электричество).

Физический смысл. Переводит теплотехнический эффект в денежную оценку.

Результат. tariffRubPerKWh в ResolvedScenarioEnergyTariff.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| CkWh​ | тариф | руб/(кВт·ч) | выход |

Метод: resolveScenarioEnergyTariff

Применимость: Экономика мероприятий, отчёты по стоимости энергии.

Допущения: KWH_PER_GCAL = 1163; Региональные ориентиры из REGIONAL_ENERGY_TARIFFS

Код: src/core/economics/scenarioEnergyTariff.ts

### T96. Источник тепла сценария

производная / диагностика · Derived / diagnostics scenario_heating_energy_source

source=f(ecology,emitter,BIM pipes)

Определение: централизованное тепло/газ, электричество или неизвестно.

Физический смысл. Влияет на выбор тарифа и интерпретацию KPI.

Результат. heatingEnergySource в экономическом контуре.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| source​ | тип источника | — | выход |

Метод: resolveHeatingEnergySource

Применимость: Тариф, экономика, подписи в отчётах.

Допущения: Гидравлические трубы отопления → heat; Электроконвектор в emitter → electricity

Код: src/core/economics/scenarioEnergyTariff.ts

### T97. Потери на вентиляцию ρ·c_p·L·ΔT

производная / диагностика · Derived / diagnostics engineering_ventilation_loss_rho_cp_L

Qvent=ρcpLΔT, L=nV3600

Мощность на нагрев приточного воздуха при заданном кратности воздухообмена.

Физический смысл. Связывает вентиляцию с теплопотерями здания.

Результат. Согласуется с ventilation_loss и rc_ventilation_conductance.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qvent​ | мощность на вентиляцию | Вт | выход |
| L​ | расход воздуха | м³/с | расчёт |

Метод: Инженерный баланс / sensitivity preview

Применимость: engineering/analysis, пересчёт при изменении ACH.

Допущения: ρ, c_p — свойства воздуха; L — объёмный расход, м³/с

Код: src/core/thermal/engineering/analysis.ts, src/core/thermal/formulas.ts

См. также: ventilation_loss, ventilation_effective_ach, rc_ventilation_conductance

### T98. Средневзвешенный U стены с проёмами

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер wall_facade_weighted_u

Uwall=AopUop+j​UjAjAwall

Проводимость наружной стены с выделением непрозрачной части, окон и дверей.

Физический смысл. Определяет G_k,ext для зонального solver.

Результат. Масштабируется по площади из графа смежности.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Uwall​ | средний U | Вт/(м²·К) | выход |
| G​ | проводимость | Вт/К | выход |

Метод: computeWallFacadeConductances

Применимость: Построение RC-модели (buildThermalModel) на каждой наружной связи.

Допущения: Проёмы не превышают площадь стены (иначе масштабирование); U окон/дверей — типовые или из модели

Код: src/core/thermal/wallFacadeThermal.ts, src/core/thermal/model.ts

См. также: facade_weighted_u_conductance, opening_u_area_weighted

### T99. Удельная характеристика расхода теплоты q_от

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_q_heating_characteristic

qot=kob+kvent−β(qbyt+qsol)

Сводная характеристика теплозащиты и воздухообмена с учётом поступлений.

Физический смысл. Чем меньше q_ot, тем меньше ожидаемый расход тепла на отопление.

Результат. Умножается на GSOP и объём для годовой энергии.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| qot​ | характеристика расхода | Вт/(м³·К) | выход |

Метод: calculateHeatingEnergyCharacteristic

Применимость: Энергетическая характеристика СП 50, отчёты.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: β — коэффициент использования поступлений; Все q в Вт/(м³·К)

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts, src/core/thermal/sp50/energyCharacteristic.ts

См. также: sp50_q_heating, sp50_annual_heating_energy

### T100. Удельный вес воздуха (СП 50)

норматив СП 50 · СП 50 / нормы sp50_air_specific_weight

γ=3463273+t

Плотность/удельный вес наружного воздуха для расчёта перепада давления.

Физический смысл. Отличается от γ = 353/(273+t) для k_vent — другой нормативный контур.

Результат. Входит в ΔP при проверке воздухопроницаемости.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| γ​ | удельный вес | Н/м³ | выход |

Метод: calculateAirSpecificWeight

Применимость: sp50_pressure_difference_normative, инфильтрация.

Норматив/источник: СП 50.13330.2024

Допущения: t — температура воздуха, °C

Код: src/core/thermal/sp50/calculations.ts

См. также: climate_average_air_density_sp50, sp50_pressure_difference_normative

### T101. Тепловая мощность по расходу теплоносителя

производная / диагностика · Derived / diagnostics engineering_hydronic_heat_power

Q=mcpΔT⋅η

Доступная гидравлическая мощность при заданных подаче, обратке и расходе.

Физический смысл. Обратная задача к расчёту требуемого расхода.

Результат. Сравнивается с пиковой нагрузкой RC.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Q​ | мощность | Вт | выход |

Метод: calculateHydronicHeatPower

Применимость: Инженерный preview, подбор оборудования.

Допущения: ΔT = T_под − T_обр > 0

Код: src/core/thermal/formulas.ts

См. также: engineering_hydronic_mass_flow_required, hydronic_heat_capacity, radiator_heat_output

### T102. Требуемый объёмный расход теплоносителя

производная / диагностика · Derived / diagnostics engineering_hydronic_volume_flow_required

Vh=mρ⋅3600

Перевод массового расхода в м³/ч для подбора насоса и труб.

Физический смысл. Инженерный формат расхода для спецификации оборудования.

Результат. Связан с coolant_flow_rate.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Vh​ | объёмный расход | м³/ч | выход |

Метод: calculateRequiredHydronicVolumeFlowM3H

Применимость: Инженерные исходные данных, сети.

Допущения: ρ — плотность теплоносителя

Код: src/core/thermal/formulas.ts

См. также: engineering_hydronic_mass_flow_required, coolant_flow_rate

### T103. Уставки комфорта из сценария

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер comfort_setpoint_resolve

Tmin,Tmax=f(сценарий,нормы,расписание)

Разрешение минимальной и максимальной температуры комфорта для расчёта и дискомфорта.

Физический смысл. Задаёт целевой диапазон температуры в помещении.

Результат. Входит в H дискомфорта и проверки перегрева.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tmin​ | нижняя уставка | °C | выход |
| Tmax​ | верхняя уставка | °C | выход |

Метод: resolveComfortMinC / resolveComfortMaxC

Применимость: RC-solver, discomfort_hours, комфортные KPI.

Допущения: Явные значения сценария имеют приоритет

Код: src/core/thermal/comfort/resolveScenarioComfort.ts

### T104. Проводимость внутренней связи twin-графа

эвристика · Эвристика twin_graph_internal_conductance

Gint=clampA600, 0,05, 0,35

Эвристическая проводимость между соседними помещениями в 3D twin-графе по площади общей стены.

Физический смысл. Задаёт обмен теплом между зонами в упрощённом графе.

Результат. Используется в SpaceViewer3D, не в основном solver.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Gint​ | проводимость | Вт/К | выход |
| A​ | площадь связи | м² | граф |

Метод: buildThermalGraphFromBuilding

Применимость: Визуализация twin, предпросмотр до полного RC.

Допущения: A — площадь грани из графа смежности; Не совпадает с детальным U·A из model.ts

Код: src/core/thermal/twinGraphHeuristics.ts, src/core/thermal/thermalSimulationExport.ts, src/features/twin/twin.engine.ts

См. также: physics_multiroom_steady_balance

### T105. Проводимость связи с наружным воздухом (twin)

эвристика · Эвристика twin_graph_outdoor_conductance

Gout=clampA500, 0,05, 0,3

Эвристика проводимости помещение — outdoor в twin-графе.

Физический смысл. Масштабирует теплопотери на улицу в визуализации.

Результат. Для полного расчёта используется buildThermalModel.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Gout​ | проводимость | Вт/К | выход |

Метод: buildThermalGraphFromBuilding

Применимость: 3D twin и быстрый предпросмотр.

Допущения: Отдельные коэффициенты от внутренних связей

Код: src/core/thermal/twinGraphHeuristics.ts, src/core/thermal/thermalSimulationExport.ts, src/features/twin/twin.engine.ts

См. также: twin_graph_internal_conductance, wall_facade_weighted_u

### T106. Теплоёмкость узла twin-графа

эвристика · Эвристика twin_node_capacitance_heuristic

C=120+0,3⋅Aпол

Упрощённая теплоёмкость узла помещения в twin-графе для анимации.

Физический смысл. Задаёт инерцию визуализации без полного ρc_pV.

Результат. Отличается от rc_zone_capacitance (ρ·c_p·V·f_mass).

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| C​ | теплоёмкость | Дж/К | выход |

Метод: buildThermalGraphFromBuilding

Применимость: 3D twin, не основной RC-solver.

Допущения: A_пол — площадь контура помещения; Константы 120 Дж/К и 0,3 Дж/(К·м²)

Код: src/core/thermal/twinGraphHeuristics.ts, src/core/thermal/thermalSimulationExport.ts, src/features/twin/twin.engine.ts

См. также: rc_zone_capacitance, geom_volume

### T107. Масштабирование G по площади графа

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер wall_conductance_adjacency_scale

Gscaled=Gfacade⋅AgraphAwall

Согласование проводимости фасада с площадью ребра из графа смежности.

Физический смысл. Устраняет расхождение между BIM-контуром и рёбрами графа.

Результат. Сохраняет разбиение G_opaque, G_win, G_door.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Agraph/Awall​ | масштаб | безразм. | расчёт |

Метод: resolveConductanceForWall

Применимость: buildThermalModel — каждая наружная связь.

Допущения: A_graph — area_m2 из outdoorEdges; A_wall — L·H из геометрии стены

Код: src/core/thermal/model.ts

См. также: wall_facade_weighted_u, diagnostics_envelope_split_deviation

### T108. Доля компонента в сумме потерь

производная / диагностика · Derived / diagnostics diagnostics_loss_share_percent

si=QiQtot⋅100%

Процентная доля трансмиссии, инфильтрации или вентиляции в диагностическом срезе.

Физический смысл. Показывает структуру теплопотерь здания.

Результат. Связано с loss_share_breakdown.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| si​ | доля | % | выход |

Метод: calculateLossShareMetrics

Применимость: thermalDiagnostics, отчёты, предупреждения о доминировании инфильтрации.

Допущения: Q_tot = Q_trans + Q_inf + Q_vent; Все компоненты ≥ 0

Код: src/core/thermal/thermalDiagnostics.ts

См. также: loss_share_breakdown

### T109. Склонение солнца (Spencer)

производная / диагностика · Derived / diagnostics solar_declination_spencer

δ=23,45∘sin360∘365(n−80)

Сезонное склонение солнца для расчёта высоты и азимута.

Физический смысл. Определяет сезонную траекторию солнца.

Результат. Входит в solar_position_altitude_azimuth.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| δ​ | склонение | ° | выход |
| n​ | день года | — | календарь |

Метод: computeSolarPosition

Применимость: 3D-освещение, солнечное затенение, f_solar на фасаде.

Допущения: n — день года; Упрощённая формула Spencer 1971

Код: src/core/solar/solarPosition.ts, src/core/solar/solarShading.ts

См. также: solar_position_altitude_azimuth, facade_solar_access_factor

### T110. Выбор климатического города

норматив СП 50 · СП 50 / нормы climate_resolve_sp131_city

cityId=сценарий ∥ модель ∥ meta ∥ Москва

Каскад выбора города СП 131 для привязки наружного климата и тарифов.

Физический смысл. Связывает проект с нормативным климатическим районом.

Результат. Определяет t_ot, GSOP, тарифы.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| cityId​ | идентификатор города | — | выход |

Метод: resolvePreferredClimateCityId

Применимость: Сценарии, ensureModelClimate, экономика.

Допущения: Сценарий имеет приоритет; По умолчанию moscow

Код: src/core/thermal/climate/ensureModelClimate.ts, src/core/economics/scenarioEnergyTariff.ts

### T111. 5-точечный шаблон поля температур

производная / диагностика · Derived / diagnostics engineering_field_5point_stencil

Ti,j=TN+TS+TE+TW+Si,j4

Итерационное решение 2D-поля температур в плане помещения с локальными источниками.

Физический смысл. Даёт карту температур для визуализации неоднородности в помещении.

Результат. Дополняет зональный RC однородной T.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Ti,j​ | температура ячейки | °C | выход |

Метод: buildDetailedFieldResult

Применимость: Инженерный preview поля, не RC-solver.

Допущения: Равномерная сетка; S — вклад объёмных источников; Ограничение T в коридоре у якоря зоны

Код: src/core/thermal/engineering/fieldSolver.ts

См. также: physics_multiroom_steady_balance, surface_patch_heat_flux

### T112. Квазистационарный баланс помещения (preview)

производная / диагностика · Derived / diagnostics physics_steady_room_balance

T=Qgains+UATout+∑GijTj∑UA+∑Gij, Qheat=max(0,(Tsp−T)∑UA)

Итерационный многозонный баланс с ограниченной мощностью отопления для engineering preview.

Физический смысл. Оценивает T и Q_heat при заданных поступлениях и UA.

Результат. Не заменяет нестационарный RC-solver.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| T​ | температура воздуха | °C | выход |
| Qheat​ | мощность отопления | Вт | выход |

Метод: solveRoomBalances / buildThermalPhysicsModel

Применимость: runEngineeringThermalAnalysis, быстрый баланс до RC.

Допущения: До 12 итераций обмена между зонами; Отопление ограничено heatingCapacityW

Код: src/core/thermal/physics.ts, src/core/thermal/engineering/analysis.ts

См. также: physics_multiroom_steady_balance, thermal_balance_room

### T113. Суммарная мощность оборудования по помещению

производная / диагностика · Derived / diagnostics network_equipment_room_heat_sum

Qeq=k∈room​Pnom,k

Агрегирование номинальных мощностей радиаторов, котлов и AHU по roomId.

Физический смысл. Оценивает установленную мощность и притоки по помещениям.

Результат. Связано с engineering_installed_capacity_cascade.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Qeq​ | суммарная мощность | Вт | выход |

Метод: summarizeEquipmentImpact

Применимость: Сети, исходные данные, сравнение с RC-пиком.

Допущения: Берётся nominalPowerW из params оборудования

Код: src/core/networks/equipment.ts, src/core/thermal/engineering/resolveScenarioEngineering.ts

См. также: networks_equipment_heat_by_room, radiator_heat_output

### T114. ACH инфильтрации из сценария

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер scenario_infiltration_ach_resolve

ACHinf=user ∥ model.energyVentilation ∥ fallback

Разрешение кратности инфильтрации для построения RC-модели.

Физический смысл. Определяет G_inf в зональной модели.

Результат. Может быть пересчитан из envelopeLeakage.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ACHinf​ | кратность инфильтрации | 1/ч | выход |

Метод: resolveInfiltrationACH

Применимость: Сценарии, buildThermalModel, исходные данные.

Допущения: Явное значение сценария имеет приоритет

Код: src/core/thermal/ventilation/resolveScenarioVentilation.ts

См. также: envelope_leakage_power_law, rc_infiltration_g, ventilation_effective_ach

### T115. ACH механической вентиляции из сценария

ядро расчёта · RC solver · влияет на солвер scenario_ventilation_ach_resolve

ACHvent=user ∥ model ∥ fallback

Разрешение кратности приточной вентиляции с учётом рекуперации в G_vent.

Физический смысл. Задаёт приток наружного воздуха на отопление.

Результат. Связано с ventilation_effective_ach.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ACHvent​ | кратность вентиляции | 1/ч | выход |

Метод: resolveVentilationACH

Применимость: Сценарии, RC-модель, СП 50 L_vent.

Допущения: heatRecoveryFactor применяется в buildZone

Код: src/core/thermal/ventilation/resolveScenarioVentilation.ts

См. также: scenario_infiltration_ach_resolve, ventilation_effective_ach, rc_ventilation_conductance

### T116. Интеграл энергии по кадрам симуляции

ядро расчёта · RC solver simulation_metrics_energy_integral

E=k​i​Qheat,i,kΔtk

Суммирование мощности отопления по зонам и шагам для summary.totalEnergyKWh.

Физический смысл. Даёт итоговую энергию отопления за период.

Результат. Сравнивается с пересчётом в consistencyCheck.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| E​ | энергия | Дж | выход |

Метод: computeSimulationMetrics

Применимость: solver summary, согласованность с consistency_energy_integration.

Допущения: Δt из timestepSeconds каждого кадра

Код: src/core/thermal/metrics.ts, src/core/thermal/solver.ts

См. также: rc_heating_energy_integral, consistency_energy_integration

### T117. Секунды дискомфорта по порогу уставки

ядро расчёта · RC solver discomfort_seconds_threshold

tdisc=k​Δtk⋅1(Tk+0,05<Tsp,k)

Интеграл времени, когда температура зоны ниже уставки более чем на 0,05 °C.

Физический смысл. Количественная мера недогрева в модели.

Результат. Отображается в Results и Monte Carlo.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| tdisc​ | секунды дискомфорта | с | выход |

Метод: computeSimulationMetrics

Применимость: summary.discomfortHours, KPI отчётов.

Допущения: Порог 0,05 °C фиксирован в solver; Сумма по зонам может превышать длительность сценария

Код: src/core/thermal/metrics.ts, src/core/thermal/solver.ts

См. также: discomfort_hours_split, derived_dh_underheat

## Uncertainty — Неопределённость и чувствительность

### U1. Коэффициент чувствительности

sensitivity_index

Sx=ΔY/YΔX/X

Локальная чувствительность оценивается конечным возмущением параметра и полным пересчетом результата.

Физический смысл. Показывает, насколько относительное изменение параметра влияет на относительное изменение результата.

Результат. По знаку видно направление влияния, по модулю - его силу.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Sx​ | индекс чувствительности | безразм. | выход |
| X​ | входной параметр | — | вход |
| Y​ | выходная величина | — | выход |
| ΔX​ | изменение входного параметра | — | вариант |
| ΔY​ | изменение выходной величины | — | пересчет |

Метод: Локальная чувствительность конечным возмущением

Применимость: Сравнение влияния U, ACH, температурного напора и других входов на требуемую мощность.

Допущения: Изменение параметра мало относительно базовой точки расчета

### U2. Среднее значение по Монте-Карло

uncertainty_mc

μ=1Nk=1Nyk

Среднее по множеству прогонов при случайных входных параметрах.

Физический смысл. Показывает ожидаемое значение выходной метрики с учетом разброса входов.

Результат. Используется как центральная оценка результата при неопределенности.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| N​ | число прогонов | — | настройки Monte Carlo |
| yk​ | результат k-го прогона | — | выход |
| μ​ | оценка среднего | — | выход |

Метод: Оценка математического ожидания по выборке

Применимость: Анализ неопределенности и вероятностные оценки.

Допущения: Прогоны независимы; Выборка репрезентативна

### U3. Стандартное отклонение по Монте-Карло

uncertainty_std

σ=1N−1k=1N(yk−μ)2

Оценивает разброс результатов относительно среднего по серии прогонов.

Физический смысл. Показывает степень неопределенности результата.

Результат. Чем больше σ, тем менее устойчив результат к разбросу входных данных.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| σ​ | оценка стандартного отклонения | — | выход |
| μ​ | среднее значение | — | выход |
| yk​ | результат k-го прогона | — | выход |
| N​ | число прогонов | — | настройки Monte Carlo |

Метод: Несмещенная оценка стандартного отклонения

Применимость: Оценка разброса, доверительных интервалов и вероятностных диапазонов.

Допущения: Выборка достаточно велика для оценки разброса

### U4. Вероятность риска

производная / диагностика · Monte Carlo uncertainty_risk_probability

Prisk=NfailN

Доля сценариев Monte Carlo, в которых выполнено условие отказа или превышения порога.

Физический смысл. Показывает вероятность неблагоприятного исхода по ансамблю сценариев.

Результат. Используется для риска недогрева, риска превышения пика и роста энергии.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Prisk​ | вероятность риска | доля | выход |
| Nfail​ | число неблагоприятных сценариев | — | выборка Monte Carlo |
| N​ | число прогонов | — | настройки Monte Carlo |

Метод: Эмпирическая вероятность по выборке

Применимость: Вероятностный анализ результатов Monte Carlo.

Допущения: UI только отображает готовые значения и не запускает скрытый Monte Carlo

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts, src/features/reports/MonteCarloResultsSection.tsx

### U5. Коэффициент вариации Monte Carlo

производная / диагностика · Monte Carlo uncertainty_cv

CV=σμ⋅100%

Относительная мера разброса вероятностного результата по отношению к среднему.

Физический смысл. Чем больше CV, тем менее устойчив результат к разбросу входов.

Результат. Используется для инженерной интерпретации неопределённости без нового solver.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| CV​ | коэффициент вариации | % | выход |
| σ​ | стандартное отклонение | — | статистика Monte Carlo |
| μ​ | среднее значение | — | статистика Monte Carlo |

Метод: Coefficient of variation

Применимость: Диагностика устойчивости энергии, пика и дискомфорта.

Допущения: При μ ≈ 0 показатель не определяется корректно

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts

### U6. Доверительный интервал среднего

только отчёт · Monte Carlo uncertainty_confidence_interval

CImean=x±zα/2sN

Оценка 95%-го доверительного интервала среднего по выборке Monte Carlo.

Физический смысл. Показывает неопределённость самой оценки среднего по конечной выборке.

Результат. Отделяет разброс сценариев от точности оценки среднего.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| CImean​ | доверительный интервал среднего | — | выход |
| x​ | среднее выборки | — | статистика Monte Carlo |
| s​ | стандартное отклонение выборки | — | статистика Monte Carlo |
| N​ | число прогонов | — | настройки Monte Carlo |

Метод: Normal-based confidence interval

Применимость: Monte Carlo diagnostics и проверка достаточности числа прогонов.

Допущения: Требует интерпретации как статистической оценки среднего, а не диапазона сценариев

Код: src/core/thermal/formulas.ts, src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts

### U7. Чувствительность по корреляции

производная / диагностика · Monte Carlo uncertainty_corr_sensitivity

Si≈corr(Xi,Y)

Текущий sensitivity method label в Monte Carlo основан на абсолютной нормированной корреляции факторов с totalEnergyKWh.

Физический смысл. Оценивает тесноту связи изменения входного параметра с итоговой метрикой.

Результат. Позволяет ранжировать факторы по влиянию на итоговую энергию отопления.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Si​ | показатель чувствительности | — | выход |
| Xi​ | входной фактор | — | сценарий Monte Carlo |
| Y​ | итоговая метрика | — | scenarioSeries.totalEnergyKWh |

Метод: Pearson correlation (absolute normalized)

Применимость: Текущий основной probabilistic workflow.

Допущения: Это не Morris и не Sobol; Используется готовая выборка без отдельной схемы отбора

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts, src/features/reports/MonteCarloResultsSection.tsx

### U8. Перцентиль распределения Monte Carlo

производная / диагностика · Monte Carlo uncertainty_percentile

yq=F−1(q), yq≈y(⌊qN⌋)

Эмпирический перцентиль метрики по выборке прогонов (P10, P50, P90 и др.).

Физический смысл. Показывает типичный (медианный) или консервативный (P90) уровень результата.

Результат. Используется в диаграммах «веер» и сравнении сценариев.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| yq​ | перцентиль метрики | — | выход |
| q​ | уровень квантиля | доля | настройки |
| N​ | число прогонов | — | Monte Carlo |

Метод: Выборочный квантиль

Применимость: Вероятностный анализ, графики и риск по помещениям.

Допущения: Прогоны независимы; Достаточный N для устойчивой оценки квантиля

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts

### U9. Индекс чувствительности Morris μ*

производная / диагностика · Monte Carlo morris_mu_star_sensitivity

μ*=1rk=1rΔYkΔXk

Средний модуль элементарного эффекта параметра в методе Morris.

Физический смысл. Чем больше μ*, тем сильнее параметр влияет на результат в среднем.

Результат. Используется для приоритизации неопределённых входов.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| μ*​ | индекс Morris | безразм. | выход |
| X​ | входной параметр | — | сценарий |
| Y​ | выходная метрика | — | RC-прогон |

Метод: Morris screening / elementary effects

Применимость: Ранжирование входов Monte Carlo и панель чувствительности.

Допущения: Локальные возмущения в пределах диапазона параметра

Код: src/core/sensitivity/morris.ts, src/core/uncertainty/monteCarloEngine.ts

### U10. Value at Risk (VaR)

производная / диагностика · Monte Carlo monte_carlo_value_at_risk

VaRq=F−1(q), P(Y≥VaRq)≈1−q

Квантиль распределения метрики: уровень, который превышается с вероятностью (1−q).

Физический смысл. Консервативная оценка «плохого» исхода по ансамблю сценариев.

Результат. Используется вместе с CVaR и P_risk.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| VaRq​ | value at risk | — | выход |
| q​ | уровень квантиля | доля | настройки |

Метод: Эмпирический VaR по выборке Monte Carlo

Применимость: Риск пика нагрузки, энергии, недогрева.

Допущения: Достаточное число прогонов N; varLevel задаётся в настройках (например 0,95)

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts

### U11. Conditional VaR (CVaR / ES)

производная / диагностика · Monte Carlo monte_carlo_conditional_var

CVaRq=E[Y∣Y≥VaRq]

Среднее значение метрики в хвосте распределения выше VaR.

Физический смысл. Учитывает не только порог VaR, но и среднюю тяжесть превышений.

Результат. Более консервативен, чем один VaR.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| CVaRq​ | conditional VaR | — | выход |
| VaRq​ | value at risk | — | выход |

Метод: Expected shortfall

Применимость: Оценка тяжёлого хвоста риска в Monte Carlo.

Допущения: Хвост оценивается по выборке Y ≥ VaR_q

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts

### U12. Monte Carlo по слоям 1D transient

производная / диагностика · 1D transient transient_monte_carlo_layers

μT=1Nk=1NTsi,k, σT=1N−1k​(Tsi,k−μT)2

Статистика температуры внутренней поверхности при разбросе свойств слоёв.

Физический смысл. Оценивает разброс τ_si и риска конденсации по толще стены.

Результат. Дополняет детерминированный 1D transient.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| μT​ | средняя T_si | °C | выход |
| σT​ | σ T_si | °C | выход |
| N​ | число прогонов | — | настройки |

Метод: Transient layer Monte Carlo

Применимость: Отдельный контур неопределённости конструкции.

Допущения: Независимые прогоны по случайным λ, ρ, c_p; Не смешивается с RC Monte Carlo

Код: src/core/thermal/transient/uncertainty.ts

### U13. Вероятность недокомфорта (1D transient MC)

производная / диагностика · 1D transient transient_mc_probability_below_comfort

Pcomfort=1Nvalidk=1N1(tbelow,Tmin,k>0)

Доля прогонов, в которых внутренняя поверхность хотя бы часть времени ниже порога комфорта.

Физический смысл. Риск «просадки» τ_si при разбросе границ и свойств слоёв.

Результат. probabilityBelowComfort в summary.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Pcomfort​ | вероятность | доля | выход |
| Tmin​ | порог комфорта | °C | настройки |

Метод: Transient Monte Carlo

Применимость: runTransientMonteCarlo, отчёт по конструкции.

Допущения: Учитываются только valid и stable прогоны; Порог T_min из comfortMin_C

Код: src/core/thermal/transient/uncertainty.ts

### U14. Перцентили min(τ_si) по transient MC

производная / диагностика · 1D transient transient_mc_tsi_min_percentiles

Tsi,min(q)=F−1(q), q∈{0,05; 0,50; 0,95}

Эмпирические квантили минимальной температуры внутренней поверхности по выборке прогонов.

Физический смысл. P05 — консервативная оценка «холодной» поверхности, P50 — типичный случай.

Результат. p05MinTemperature, p50MinTemperature, p95MinTemperature.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Tsi,min(0.05)​ | 5-й перцентиль | °C | выход |
| Tsi,min(0.50)​ | медиана | °C | выход |
| Tsi,min(0.95)​ | 95-й перцентиль | °C | выход |

Метод: Выборочный квантиль

Применимость: Сводка TransientMonteCarloSummary.

Допущения: Сортировка min(τ_si) по valid прогонам

Код: src/core/thermal/transient/uncertainty.ts

### U15. Ранговая корреляция Spearman (transient MC)

производная / диагностика · 1D transient transient_spearman_sensitivity

ρs=corr(rank(X),rank(Y)), Y=mintτsi(t)

Приближённая чувствительность min(τ_si) к входным параметрам transient Monte Carlo.

Физический смысл. Ранжирует параметры по силе влияния на минимальную τ_si.

Результат. correlationApprox и rank в sensitivity[].

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ρs​ | коэффициент | безразм. | выход |
| X​ | возмущённый параметр | — | настройки |

Метод: Spearman rank correlation

Применимость: buildSensitivity в transient/uncertainty.

Допущения: N ≥ 2 valid прогонов; Линейная связь не требуется

Код: src/core/thermal/transient/uncertainty.ts

### U16. Вероятность недогрева (RC Monte Carlo)

производная / диагностика · Monte Carlo thermal_mc_underheat_probability

P(Tmin<Tthr)=1Nk=1N1mintTk(t)<Tthr

Доля прогонов RC Monte Carlo, где минимальная температура зоны ниже порога недогрева.

Физический смысл. Количественная оценка риска недогрева при разбросе входов.

Результат. Сравнивается с пересчётом в consistencyCheck.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| P​ | вероятность недогрева | доля | выход |
| Tthr​ | порог | °C | настройки |

Метод: runThermalMonteCarlo

Применимость: Согласованность и панель Monte Carlo в отчётах.

Допущения: Порог THERMAL_MONTE_CARLO_UNDERHEAT_THRESHOLD_C; Независимые прогоны

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts, src/core/thermal/consistencyCheck.ts

### U17. Вероятность превышения порога нагрузки

производная / диагностика · Monte Carlo monte_carlo_exceedance_heating

Pexceed=1Nk=1N1(Qpeak,k>Qlim)

Доля RC-прогонов Monte Carlo, где пиковая нагрузка выше заданного порога.

Физический смысл. Риск перегрузки системы отопления при разбросе входов.

Результат. Отображается в Results как «вероятность превышения».

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Pexceed​ | вероятность | доля | выход |

Метод: runThermalMonteCarlo

Применимость: Панель вероятностного анализа, exceedanceProbability в отчёте.

Допущения: Порог heatingThresholdKW из настроек MC

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts

См. также: uncertainty_risk_probability, thermal_peak_load

### U18. Ранжирование факторов Monte Carlo (Pearson)

производная / диагностика · Monte Carlo mc_pearson_sensitivity_ranking

|r|=|corr(Xi,Y)|, Y∈{EkWh,Qpeak,Tmin}

Корреляция входов RC Monte Carlo с выбранной метрикой для ранжирования чувствительности.

Физический смысл. Показывает, какой вход сильнее всего двигает результат.

Результат. Отображается как «чувствительность факторов» в отчёте.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ¦r¦​ | модуль корреляции | безразм. | выход |

Метод: buildSensitivityFactors

Применимость: Панель вероятностного анализа, Morris — отдельный контур.

Допущения: Независимые прогоны с возмущениями ACH, t_out, уставок, Q_int

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts

См. также: sensitivity_index, morris_mu_star_sensitivity, uncertainty_corr_sensitivity

### U19. Коррелированная выборка Monte Carlo

производная / диагностика · Monte Carlo mc_cholesky_correlated_sampling

X=Lz, Σ=LLT

Генерация зависимых возмущений входов по заданной корреляционной матрице.

Физический смысл. Моделирует совместный разброс связанных параметров (например, t_out и ACH).

Результат. Без матрицы — независимые uniform/normal возмущения.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| X​ | вектор возмущений | — | выход |

Метод: Cholesky decomposition

Применимость: thermalMonteCarlo при заданной correlationMatrix.

Допущения: Σ — положительно определённая матрица корреляций; z — независимые N(0,1)

Код: src/core/uncertainty/thermalMonteCarlo.ts

См. также: uncertainty_mc

## Calibration — Калибровка цифрового двойника

### C1. RMSE по месячным данным

calibration_rmse

RMSE=1Mm=1M(Emobs−Emsim)2

Классическая метрика расхождения между наблюдаемыми и расчетными месячными энергозатратами.

Физический смысл. Показывает средний масштаб ошибки модели в тех же единицах, что и энергия.

Результат. Меньший RMSE означает лучшее совпадение модели с наблюдениями.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| M​ | число наблюдений | — | данные калибровки |
| Emobs​ | наблюдаемая энергия | кВт·ч | измерения |
| Emsim​ | расчетная энергия | кВт·ч | модель |

Метод: Root Mean Square Error

Применимость: Калибровка модели по 12 месячным значениям или другой серии наблюдений.

Допущения: Все наблюдения даны в одинаковых единицах; Каждая точка имеет одинаковый вес, если не задано иное

### C2. MAPE по месячным данным

calibration_mape

MAPE=100%Mm=1MEmobs−EmsimEmobs

Средняя относительная ошибка между расчетом и наблюдениями в процентах.

Физический смысл. Показывает типичную относительную ошибку модели.

Результат. Чем меньше MAPE, тем ближе модель к фактическим месячным данным.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| M​ | число наблюдений | — | данные калибровки |
| Emobs​ | наблюдаемая энергия | кВт·ч | измерения |
| Emsim​ | расчетная энергия | кВт·ч | модель |

Метод: Mean Absolute Percentage Error

Применимость: Сравнение качества калибровки в относительных единицах.

Допущения: Наблюдаемые значения не равны нулю; Все точки имеют одинаковый вес, если не задано иное

### C3. MBE валидации цифрового двойника

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_validation_mbe

MBE=∑(Mi−Si)∑Mi⋅100%

Mean Bias Error между измерениями и моделью.

Физический смысл. Систематическое смещение модели, %.

Результат. Derived-only валидация.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Mi​ | измеренное значение | — | — |
| Si​ | смоделированное значение | — | — |

Метод: Twin validation

Применимость: Синхронизированные measured/simulated series.

Допущения: Не генерируются синтетические measured data

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### C4. CVRMSE валидации цифрового двойника

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_validation_cvrmse

CVRMSE=∑(Mi−Si)2/(n−1)mean(M)⋅100%

Коэффициент вариации RMSE.

Физический смысл. Относительная ошибка модели, %.

Результат. Derived-only.

Метод: Twin validation

Применимость: n ≥ 2 синхронизированных точек.

Допущения: mean(M) ≠ 0

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### C5. RMSE_T валидации цифрового двойника

производная / диагностика · Derived / diagnostics derived_validation_rmse

RMSET=∑(Tmeas,i−Tsim,i)2N

Среднеквадратичная ошибка температуры.

Физический смысл. RMSE, °C.

Результат. Derived-only.

Метод: Twin validation

Применимость: Синхронизированные температурные ряды.

Допущения: Безопасное сопоставление по timestamp при разной длине

Код: src/core/thermal/derived/buildingPerformanceMetrics.ts

### C6. Стохастический подбор параметров

legacy · Legacy calibration_parameter_search

θ*=argminθ∈ΘJ(θ), J∈{RMSE,MAPE}

Случайный поиск по диапазонам параметров модели для минимизации расхождения с наблюдениями.

Физический смысл. Находит набор параметров, при котором модель ближе к измерениям.

Результат. Возвращает bestParameters, rmse и mape.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| θ​ | вектор параметров | — | выход |
| J​ | целевая функция | — | расчёт |

Метод: Random search calibration

Применимость: Legacy-калибровка и подгонка коэффициентов модели.

Допущения: Фиксированное число итераций; Модель детерминирована при заданном θ

Код: src/core/calibration/calibrator.ts

### C7. RMSE калибровки по ряду

legacy · Legacy calibration_timeseries_rmse

RMSE=1Ni=1N(yiobs−yisim)2

Среднеквадратичная ошибка между наблюдениями и предсказанием модели на каждом шаге ряда.

Физический смысл. Масштаб средней ошибки в единицах наблюдаемой величины.

Результат. Минимизируется при подборе параметров.

| Обозн. | Величина | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE​ | среднеквадратичная ошибка | — | выход |
| yiobs​ | наблюдение | — | данные |
| yisim​ | модель | — | расчёт |

Метод: Root Mean Square Error

Применимость: calibrateParameters и валидация twin.

Допущения: Одинаковая длина рядов; Конечные значения

Код: src/core/calibration/calibrator.ts

## Приложение: код ядра

Ключевые функции в исходном виде — для слайда «как это считается в коде».

### Сопротивление слоя и U-значение конструкции

src/core/thermal/formulas.ts

export function layerResistance(thicknessM, lambdaWmK) {
  return thicknessM / lambdaWmK;                 // R = d / λ
}
export function assemblyResistance(layers, Rsi = 0, Rse = 0) {
  return Rsi + layers.reduce((s, l) => s + layerResistance(l.thicknessM, l.lambdaWmK), 0) + Rse;
}
export function uValue(resistance) {
  return 1 / resistance;                          // U = 1 / R_o
}

### Теплопотери: трансмиссия, вентиляция, инфильтрация

src/core/thermal/formulas.ts

export function transmissionLoss(U, areaM2, deltaT) {
  return U * areaM2 * deltaT;                      // Q = U·A·ΔT
}
export function airflowFromACH(ach, volumeM3) {
  return (ach * volumeM3) / 3600;                  // L = n·V / 3600, м³/с
}
export function ventilationLoss(flowM3s, rho, cp, deltaT) {
  return rho * cp * flowM3s * Math.max(0, deltaT); // Q = ρ·c_p·L·ΔT
}
export function infiltrationLoss(ach, volumeM3, rho, cp, deltaT) {
  return ventilationLoss(airflowFromACH(ach, volumeM3), rho, cp, deltaT);
}

### ГСОП — градусо-сутки отопительного периода

src/core/thermal/formulas.ts

export function gsop(tIndoor, tHeatingPeriod, heatingPeriodDays) {
  return Math.max(0, tIndoor - tHeatingPeriod) * heatingPeriodDays;  // ГСОП = (t_в − t_от)·z_от
}

### RC-баланс помещения (стационарная итерация солвера)

src/core/thermal/physics.ts

// Числитель пассивного баланса: внутренние + солнечные поступления и приток через
// ограждение/воздухообмен/смежные помещения; знаменатель — суммарная проводимость UA.
const denominator = room.externalUA_W_K + room.ventilationUA_W_K + room.internalCouplingUA_W_K;
const passiveNumerator =
  room.lightingGainW + room.occupancyGainW + room.equipmentGainW + room.pipeGainW + room.solarGainW +
  room.externalUA_W_K   * options.outdoorTemperatureC +
  room.infiltrationUA_W_K * options.outdoorTemperatureC +
  (room.ventilationUA_W_K - room.infiltrationUA_W_K) * room.supplyAirTemperatureC +
  adjacencyNumerator;
const passiveTemperatureC = passiveNumerator / denominator;            // T при выключенном отоплении
const requiredHeatingW = Math.max(0, (room.setpointC - passiveTemperatureC) * denominator);
const heatingDeliveredW = Math.min(room.heatingCapacityW, requiredHeatingW); // ограничение мощностью прибора

### Удельная теплозащитная характеристика k_ob и годовая энергия (СП 50)

src/core/thermal/sp50/calculations.ts

export function calculateKob({ fragments, heatedVolumeM3 }) {
  // k_ob = (Σ n_t·A_i / R_pr,i) / V_от
  return fragments.reduce((s, f) => s + (f.nt * f.areaM2) / f.reducedResistance_m2K_W, 0) / heatedVolumeM3;
}
export function calculateHeatingEnergyCharacteristic(i) {
  // q_от = k_ob + k_vent − β·(q_быт + q_сол)
  return i.kob_W_m3K + i.ventilationCharacteristic_W_m3K
    - i.betaGainUseFactor * (i.internalGainCharacteristic_W_m3K + i.solarGainCharacteristic_W_m3K);
}
export function calculateAnnualHeatingEnergy(gsop, V, q) {
  return 0.024 * gsop * V * q;                     // Q_год = 0.024·ГСОП·V·q_от, кВт·ч
}

### Солнечный приток через остекление (preview-физика)

src/core/thermal/physics.ts

// Прямая составляющая масштабируется sin(высоты солнца); рассеянная — постоянная (зима, СП 131)
const directIrradiance  = 320 * Math.max(0, Math.sin(altitudeRad)); // Вт/м² на вертикаль
const diffuseIrradiance = 55 * 0.5;                                  // небо, коэф. видимости ≈ 0.5
const totalIrradiance   = directIrradiance * accessFactor + diffuseIrradiance;
return windowAreaM2 * totalIrradiance * solarGainFactor;             // SHGC заложен в factor (≈0.4–0.5)

## Принятые константы и допущения

| Параметр | Значение | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность воздуха | 1.204 | кг/м³ | Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. «Теплопередача»; инженерное допущение для сухого воздуха около 20 °C | Используется в формулах вентиляционных и инфильтрационных потерь. |
| Удельная теплоемкость воздуха | 1005 | Дж/(кг·К) | Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. «Теплопередача»; инженерное допущение для сухого воздуха около 20 °C | Используется для расчета чувствительной теплоты воздуха. |
| Объемная теплоемкость воздуха | 1.21 | кДж/(м³·К) | Производная инженерная величина из ρ и c_p воздуха | Приближенное произведение плотности воздуха на его теплоемкость. |
| Внутреннее поверхностное сопротивление | 0.13 | м²·К/Вт | СП 50.13330.2024, табличные значения коэффициентов теплоотдачи / поверхностных сопротивлений | Типовое сопротивление теплоотдаче со стороны помещения. |
| Наружное поверхностное сопротивление | 0.04 | м²·К/Вт | СП 50.13330.2024, табличные значения коэффициентов теплоотдачи / поверхностных сопротивлений | Типовое сопротивление теплоотдаче со стороны наружного воздуха. |
| Дневная уставка температуры | 21 | °C | Настройки приложения | Базовая дневная температура в расчетах по умолчанию. |
| Ночная уставка температуры | 18 | °C | Настройки приложения | Базовая ночная температура в расчетах по умолчанию. |